АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2025 года                                                                                                   № 270

г. Рузаевка

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории городского поселения Рузаевка на 2013 – 2027 годы

(актуализация на 2025 год)

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ                                                       «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения на территории городского поселения Рузаевка на 2013 – 2027 годы от 14 апреля 2025 года № 3 и руководствуясь Уставом городского поселения Рузаевка, администрация городского поселения Рузаевка п о с т а н о в л я е т:

1.      Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения на территории городского поселения Рузаевка на 2013 - 2027 годы (актуализация на 2025 год).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Рузаевка муниципального района Республики Мордовия от 11 июня 2024 года № 1367 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжении на территории городского поселения Рузаевка на 2013 – 2027 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования в сети «Интернет» по адресу: https://ruzaevka-gp.gosuslugi.ru/

Глава администрации

городского поселения Рузаевка                                                            А.Ю. Домнин

Приложение 1

к постановлению Главы

городского поселения Рузаевка

от 15.04.2025 года № 270

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА НА 2013-2027 ГОДЫ

(актуализация на 2025 год)

Том 1 Утверждаемая часть

РАЗРАБОТАНО:

Администрация городского поселения Рузаевка

2025 г.

Оглавление

Введение	7

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»	9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»	10

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	10

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	10

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	12

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	14

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	14

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	14

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	15

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	17

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения	17

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	19

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	20

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	22

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения;	22

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	22

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	22

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	22

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	22

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	22

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	23

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	24

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	24

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	24

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	24

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	24

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	24

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	24

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	24

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	24

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	25

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	25

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	25

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	28

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	28

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	28

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	29

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	29

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	29

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.	29

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.	30

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.	30

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	30

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	32

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	32

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;	32

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	32

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	33

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	33

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);	33

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	34

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	34

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.	34

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	35

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	35

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	35

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	35

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;	36

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	36

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;	36

13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	36

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	36

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	37

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	43

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	45

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»

Город Рузаевка – административный центр Рузаевского муниципального района, второй по величине и значимости промышленный центр в Республике Мордовия.

Город расположен в 616 км от Москвы и в 25 км от столицы Республики г. Саранска.

Внешние связи города осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Город расположен на железнодорожной магистрали структурного подразделения Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

Рузаевский железнодорожный узел имеет выходы в Центральный регион, Поволжье, Казахстан, прямое сообщение с Москвой, Самарой, выход на Пензу и ряд районов Мордовии.

На западе к границам города в меридиональном направлении проходит автодорога федерального значения Нижний Новгород–Пенза, которая обеспечивает транзитные потоки, минуя город.

Кроме того, с юго-запада к городу подходит дорога регионального значения Рузаевка–Ковылкино.

Расстояние от г. Рузаевки до ближайшего аэропорта (Саранск) около 25 км.

По трудовым и производственным связям, город Рузаевка тесно связан со столицей Республики Мордовия.

Город входит в состав Саранско-Рузаевской городской групповой системы населённых мест (ГСНМ), которая охватывает Центральную и Восточную часть республики (треть всей территории). Ядром системы является г. Саранск, межрайонным центром – г. Рузаевка.

Основу экономического потенциала города составляет промышленное производство и внешний железнодорожный транспорт.

Климат рассматриваемой территории – умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47°С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

По данным СНиП 23-01-99, средняя месячная и годовая температура воздуха характеризуется величинами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 - Температурный режим

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t о | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30оС, температура воздуха наиболее холодных суток – -34оС.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 80С или менее составляет 5,8 м/сек.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено в г. Рузаевка. На территории населенного пункта действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

- АО «Мордовская электросеть»;

- Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электротопление).

Территория городского поселения газифицирована, в связи с чем, на территории поселения распространено автономное (индивидуальное) отопление от газовых котлов. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается во вновь вводимых жилых многоквартирных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах. Установка отопительного оборудования осуществляется в соответствии с проектной документацией.

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. В период с момента разработки Схемы теплоснабжения городского поселения Рузаевка на 2013-2027 годы (утвержденной постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 31.12.2013 г. №45) на территории поселения было введено в эксплуатацию 24 многоквартирных дома, большая часть из которых оборудована автономными источниками тепла.

К системе централизованного теплоснабжения были подключены следующие объекты:

- МКД, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 87а (Площадь – 1008 кв. м, источник тепла - Котельная «ШТФ», дата ввода в эксплуатацию – 04.12.2013 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 3 (Площадь – 2520 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 26.12.2013 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Дружбы народов, д. 6 (Площадь – 4883 кв. м, источник тепла - Котельная «Химмаш», дата ввода в эксплуатацию – 16.10.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 1 (Площадь – 3141 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 27.06.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 11 (Площадь – 3825 кв. м, источник тепла - Котельная «Химмаш», дата ввода в эксплуатацию – 24.12.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 4В (Площадь – 1986 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 24.12.2014 г.);

- МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 4Б (Площадь – 2011 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 30.12.2015 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д. 22 (Площадь – 837 кв. м, источник тепла - Котельная «Кирзавод», дата ввода в эксплуатацию – 09.12.2015 г.);

- МКД, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д. 18 (Площадь – 836 кв. м, источник тепла - Котельная «Кирзавод», дата ввода в эксплуатацию – 10.12.2015 г.).

Сведения о величание существующей отапливаемой площади приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Отапливаемая площадь, кв. м

| № п/п | Наименование источника | Отапливаемая площадь, кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Жилые здания | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| 1 | Котельная «Центральная» | 201182,5 | 148645,3 | 43257,5 | 9279,6 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 4 716,35 | - | 1 829,71 | 2 886,64 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» | 337 762,61 | 267 973,59 | 69 789,02 | - |
| 4 | Котельная «Химмаш» | 206 443,230 | 170 812,43 | 35630,800 | - |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» | 11 374,60 | 9 947,00 | 1 184,86 | 242,74 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 3 687,31 | 3 687,31 | - | - |
| 7 | Котельная «Военкомат» | 8 305,00 | - | 5 547,71 | 2 757,29 |
| 8 | БМК «Юрьевская» | 2 976,95 | 2 976,95 | - | - |
| 9 | БМК «ССП» | 3 678,86 | - | 3 403,14 | 275,71 |
| 10 | БМК «Школа №9» | 3225,1 | - | 3225,1 | - |
| 11 | Котельная «ШТФ» | 166 825,8 | 133 335,4 | 31 666,7 | 1 823,7 |
| 12 | БМК «Кирзавод» | 24 246,52 | 17348,35 | 6 898,17 | - |
| 13 | БМК «Школа №7» | 1104,6 | - | 1104,6 | - |
| 14 | Котельная «Ж.д. больница» | 4330 | - | - | 4330 |
| 15 | Котельная «ВЧД-4» | 15461 | 3891 | - | 11570 |
| 16 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 19001 | - | 390 | 18611 |
| 17 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 4384 | - | - | 4384 |
| 18 | Котельная «Ж.д. больница» | 4330 | - | - | 4330 |

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика вновь строящихся объектов приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения о в эксплуатацию новых объектов строительства

| № п/п | 2019 год* | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД по ул. Горького, д. 60 – 2360 кв. м | МКД по ул. Горького, 56 – 3200 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 86 - 3800 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3800 кв. м | МКД по ул. Солнечная, 13 - 3700 кв. м | МКД по ул. Горького – 3200 кв. м |  |
| 2. | МКД по ул. Юрасова, д. 23 – 4019 кв. м | МКД по ул. Горького, 58 – 3500 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 88 - 3600 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3600 кв. м | МКД по ул. Солнечная (МИК), - 2200 кв. м | МКД по ул. Горького – 3000 кв. м |  |
| 3. | МКД по ул. Трынова, 22 – 1500 кв. м | МКД по ул. Дружбы Народов, 2 – 3200 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 90 - 4000 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 4000 кв. м | МКД по ул. Северная - 3800 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 4000 кв. м |  |
| 4. | МКД по ул. Юрасова, 25 – 4300 кв. м | МКД по ул. Ухтомского, 109 – 1300 кв. м | МКД по ул. Горького, 62 – 2500 кв. м | МКД по ул. Трынова, 18 – 1500 кв. м | МКД по ул. Северная - 4000 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3800 кв. м |  |
| 5. | ИЖС – 4671 кв. м | МКД по ул. Станиславского – 1800 кв. м | ИЖС – 4100 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 92 - 4000 кв. м | МКД по ул. Фадеева, 20 - 1200 кв. м | МКД по ул. Дружбы Народов, 4 – 3500 кв. м |  |
| 6. |  | ИЖС – 4750 кв. м |  | ИЖС – 2100 кв. м | МКД по ул. Солнечная, 1Б - 1500 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3000 кв. м |  |
| 7. |  |  |  |  | ИЖС – 4600 кв. м | ИЖС – 4500 кв. м |  |
| ИТОГО: | 16850 кв. м | 17750 кв. м | 18000 кв. м | 19000 кв. м | 21000 кв. м | 25000 кв. м |  |

* - к моменту актуализации МКД уже введены в эксплуатацию.

Отопление вновь вводимых многоквартирных жилых домов предусматривается от существующих отопительных котельных. Отопление индивидуальных жилых домов предусматривается от индивидуальных источников тепла – газовых котлов.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий

| № п/п | Наименование источника | Подключенная нагрузка (существующее состояние), Гкал/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  | Подключенная нагрузка (перспектива - 2027), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 |  |  |  |  |  |  |  | 19,574 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  | 0,274 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 33,161 | - |  | 0,7781 | 1,0511 | 0,5324 | 0,2867 |  | 33,161 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,279 |  | 0,2184 |  |  | 0,5051 | 0,2389 |  | 14,279 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 |  |  |  |  |  |  |  | 0,768 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  | 0,324 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  | 0,525 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  | 0,328 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  | 0,265 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  | 0,173 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,486 | - | 0,4573 | 0,1706 |  |  | 0,4436 |  | 18,486 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,615 |  | 0,1229 |  |  | 0,0819 |  |  | 2,615 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  | 0,154 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 |  |  |  |  |  |  |  | 1,298 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 |  |  |  |  |  |  |  | 1,344 |

Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Площадь территории поселения, кв. км | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее состояние (2024 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные г. Рузаевка | г. Рузаевка | 26,55 | 90,99 | 3,43 |
| Перспективное состояние (2027 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные г. Рузаевка | г. Рузаевка | 26,55 | 107,883 | 4,063 |

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика объектов строительства, предполагаемых к строительству на территории муниципального образования. Сведения о перспективных зонах строительства приведены в Разделе 1 настоящей схемы.

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Фактическое состояние (2024год) |  |  |  |  | Перспективное состояние (2027 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| 1 | Котельная «Центральная» | 36,3 | 0,076 | 19,574 | 16,65 | 36,3 |  | 0,076 | 19,574 | 16,65 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,43 | 0,001 | 0,274 | 0,155 | 0,43 |  | 0,001 | 0,327 | 0,155 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 156,266 | 0,333 | 33,161 | 122,772 | 156,266 |  | 0,333 | 35,346 | 122,772 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 25,31 | 0,064 | 14,279 | 10,967 | 25,31 |  | 0,064 | 15,602 | 9,644 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,86 | 0,02 | 0,768 | 0,072 | 0,86 |  | 0,02 | 0,768 | 0,072 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,516 | 0,002 | 0,324 | 0,19 | 0,516 |  | 0,002 | 0,324 | 0,19 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,688 | 0,002 | 0,525 | 0,161 | 0,688 |  | 0,002 | 0,525 | 0,161 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,516 | 0,003 | 0,328 | 0,185 | 0,516 |  | 0,003 | 0,328 | 0,185 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,258 | 0,003 | 0,265 | -0,01 | 0,258 |  | 0,003 | 0,265 | -0,01 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,258 | 0,001 | 0,173 | 0,084 | 0,258 |  | 0,001 | 0,173 | 0,084 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 22,7 | 0,147 | 18,486 | 4,067 | 22,7 |  | 0,147 | 19,109 | 3,444 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 3,01 | 0,013 | 2,615 | 0,382 | 3,01 |  | 0,013 | 2,615 | 0,382 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,344 | 0,001 | 0,065 | 0,278 | 0,344 |  | 0,001 | 0,065 | 0,278 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,172 | 0,0004 | 0,154 | 0,018 | 0,172 |  | 0,0004 | 0,154 | 0,018 |

| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 3,55 | 0,083 | 1,298 | 2,169 | 3,550 | 0,083 | 1,298 | 2,169 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 6,1 | 0,071 | 2,87 | 3,159 | 6,100 | 0,071 | 2,87 | 3,159 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 5,16 | 0,026 | 3,35 | 1,784 | 5,160 | 0,026 | 3,35 | 1,784 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,75 | 0,139 | 1,344 | 1,267 | 2,750 | 0,139 | 1,344 | 1,267 |

Анализ таблицы 26 показывает, что в зоне действия БМК «ССП» наблюдается дефицит тепловой мощности котельной, рекомендуется рассмотреть вариант реконструкции БМК с увеличением тепловой мощности.

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких поселений, отсутствуют.

## 2.4. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=209;

tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;

tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -4,5

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -30;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;

kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год | Годовые тепловые потери,Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 | 300 | 47979,49 | 7196,92 | 67,96 | 10,590 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 100 | 803,71 | 120,56 | 32,25 | 0,374 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» | 33,161 | 400 | 80366,45 | 12054,97 | 80,5 | 14,975 |
| 4 | Котельная «Химмаш» | 144,279 | 250 | 35982,78 | 5397,42 | 56,16 | 9,611 |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 150 | 2069,50 | 310,43 | 40,27 | 0,771 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 80 | 1015,09 | 152,26 | 30,2 | 0,504 |
| 7 | Котельная «Военкомат» | 0,525 | 125 | 1442,75 | 216,41 | 36,34 | 0,596 |
| 8 | БМК «Юрьевская» | 0,328 | 80 | 1002,80 | 150,42 | 30,2 | 0,498 |
| 9 | БМК «ССП» | 0,265 | 80 | 631,66 | 94,75 | 30,2 | 0,314 |
| 10 | БМК «Школа №9» | 0,173 | 80 | 430,12 | 64,52 | 30,2 | 0,214 |
| 11 | Котельная «ШТФ» | 18,486 | 300 | 44332,06 | 6649,81 | 67,96 | 9,785 |
| 12 | БМК «Кирзавод» | 2,615 | 200 | 5854,57 | 878,19 | 48,29 | 1,819 |
| 13 | БМК «Школа №7» | 0,065 | 50 | 157,30 | 23,60 | 24,22 | 0,097 |
| 14 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 50 | 221,21 | 33,18 | 24,22 | 0,137 |
| 15 | Котельная «Ж.д. больница» | 1,298 | 150 | 2050,52 | 125,67 | 40,27 | 0,318 |
| 16 | Котельная «ВЧД-4» | 2,87 | 150 | 4242,55 | 360,91 | 48,29 | 1,423 |
| 17 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 3,35 | 200 | 4404,89 | 406,02 | 48,29 | 1,096 |
| 18 | Котельная «Склад топлива» | 1,344 | 65 | 5597,03 | 639,13 | 48,29 | 1,308 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 19 котельных. Котельные оборудованы устройствами хим.-водоподготовки. В котельных установлены Na – Катионитовые водоподготовительные установки.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 8.

Таблица 8 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/сут

| Источник тепловой энергии | Фактическое состояние (по данным за 2024 г) |  | Перспективное состояние (на 2027 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч |
| Котельная «Центральная» | 19,574 | 2,76 | 19,574 | 2,76 |
| БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 0,02 | 0,274 | 0,02 |
| Котельная «ЛАЛ» | 33,201 | 6,17 | 33,201 | 6,17 |
| Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |
| Котельная «Химмаш» | 14,279 | 1,92 | 14,279 | 2,069 |
| БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 0,4 | 0,768 | 0,04 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 0,02 | 0,324 | 0,02 |
| Котельная «Военкомат» | 0,525 | 0,02 | 0,525 | 0,02 |
| БМК «Юрьевская» | 0,328 | 0,02 | 0,328 | 0,02 |
| БМК «ССП» | 0,265 | 0,004 | 0,265 | 0,004 |
| БМК «Школа №9» | 0,173 | 0,01 | 0,173 | 0,01 |
| Котельная «ШТФ» | 18,715 | 2,50 | 19,878 | 2,550 |
| БМК «Кирзавод» | 2,615 | 0,06 | 2,615 | 0,06 |
| БМК «Школа №7» | 0,065 | 0,01 | 0,065 | 0,01 |
| Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 0,01 | 0,154 | 0,01 |
| Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 0,169 | 1,298 | 0,169 |
| Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 0,187 | 2,87 | 0,187 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 0,507 | 3,35 | 0,507 |
| Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 | 0,050 | 1,344 | 0,050 |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.

Таблица 9 – Нормативный расход подпиточной воды

| № п/п | Наименование источника | присоединённая нагрузка, Гкал/ч | объём системы теплоснабжения, м. куб. | нормативные утечки, м. куб./ч | Аварийная подпитка, м. куб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 | 1102,31 | 2,76 | 22,08 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 7,0 | 0,02 | 0,16 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 33,201 | 2469,7 | 6,17 | 49,36 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,279 | 768,79 | 1,92 | 15,36 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 15,0 | 0,04 | 0,32 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 7,0 | 0,02 | 0,16 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,525 | 9,0 | 0,02 | 0,16 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,328 | 9,0 | 0,02 | 0,16 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,265 | 1,5 | 0,004 | 0,032 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,173 | 4,0 | 0,01 | 0,08 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,715 | 999,69 | 2,50 | 19,9 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,615 | 23,0 | 0,06 | 0,48 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,065 | 3,0 | 0,01 | 0,08 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 2,0 | 0,01 | 0,08 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 4,97 | 0,016 | 0,128 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 22,93 | 0,071 | 0,568 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 30,24 | 0,095 | 0,76 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 | 5,17 | 0,021 | 0,168 |

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой                со временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых располагаются.

На территории населенного пункта действует 19 котельных, отапливающих производственные, общественные здания и жилой фонд.

В настоящее время работоспособность систем теплоснабжения обеспечивается проведением текущих и капитальных ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых располагаются.

Рекомендации по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории поселения. Увеличение или уменьшение зон действия котельных не предусматривается.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Для повышения надежности теплоснабжения и более эффективного использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации оборудования котельных. Характеристика мероприятий приведена в таблицах 10-11.

Таблица 10 – Мероприятия по модернизации котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2027 | мощность | Гкал/час | 181,17 |
| Техническое перевооружение котельной «Квартал В» с заменой котлов | 2026-2027 | мощность | Гкал/час | 14,5 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2027 | мощность | Гкал/час | 29,01 |

Таблица 11 – Мероприятия по модернизации котельных филиала ОАО "РЖД"

| Наименование мероприятий | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 3,55 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 6,1 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 5,16 |
| Строительство газовой БМК «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 2,75 |

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Рекомендации отсутствуют.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Согласно Генеральному плану поселения, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом поселения, а также отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

## 5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять пред изолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

## 6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## 6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а также отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

На территории поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей.

## 6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые. Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблицах 12-13.

Таблица 12 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. К.Маркса, 70 до школы № 5) | 2026 | протяженность в 2-х трубном исполнении | Км | 1,0 |
| Реконструкция котельной «ЛАЛ» с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2027 | мощность | Гкал/час | 181,17 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2027 | мощность | Гкал/час | 29,01 |
| Реконструкция котельной «Квартал В» с заменой котлов | 2026-2027 | мощность | Гкал/час | 14,5 |

Таблица 13 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения котельных филиала ОАО «РЖД»

| Наименование мероприятий | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) | 2020-2027 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 1,872 |

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Горячее водоснабжение на территории городского поселения организованно по закрытой схеме, нагрев воды осуществляется на котельных «Химмаш», «Кирзавод», «Квартал В» и «Детский сад №4» и в 7 тепловых пунктах (ТП «Баня №1», ТП «Ленина 37», ТП «Северный», ТП «Валда», ТП «Школьный б-р», ТП «Общежитие», ТП «Висмут»).

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

На территории г. Рузаевка действует одна котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ и мазут.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Существующее состояние (факт 2024 г.) |  | Перспективное состояние (2027 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Годовой расход, тут | Вид топлива | Годовой расход, тут |
| 1 | Котельная «Центральная» | Природный газ | 7954,63 | Природный газ | 8150,47 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | Природный газ | 127,90 | Природный газ | 105,22 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | Природный газ | 15 623,21 | Природный газ | 17483,93 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | Природный газ |  | Природный газ |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | Природный газ | 5 854,27 | Природный газ | 6410,94 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | Природный газ | 257,44 | Природный газ | 317,88 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | Природный газ | 127,69 | Природный газ | 117,24 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | Природный газ | 227,76 | Природный газ | 197,93 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | Природный газ | 97,11 | Природный газ | 99,00 |
| 10 | БМК «ССП» | Природный газ | 75,07 | Природный газ | 135,45 |
| 11 | БМК «Школа №9» | Природный газ | 79,29 | Природный газ | 77,28 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | Природный газ | 6 816,08 | Природный газ | 6974,58 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | Природный газ | 907,97 | Природный газ | 877,52 |
| 14 | БМК «Школа №7» | Природный газ | 55,72 | Природный газ | 59,24 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | Природный газ | 39,94 | Природный газ | 36,07 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» | Природный газ | 366,69 | Природный газ | 366,69 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» | Природный газ | 702,4 | Природный газ | 702,4 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» | Природный газ | 705,35 | Природный газ | 705,35 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» | Мазут | 1066,46 | Мазут | 1066,46 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ, за исключением производственной мазутной котельной «Склад топлива» (Природный газ - низшая теплота сгорания 8204 ккал/м3, мазут – низшая теплота сгорания – 10290 ккал/тн).

## 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и мазут. Доля природного газа в общем объеме потребления котельно - печного топлива составляет 97,8%.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, электроотопление).

## 8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

В качестве основного вида топлива на котельных г. Рузаевка используется природный газ.

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации оборудования котельных и реконструкции тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 15.

Таблица 15– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  | Финансовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя | млн.руб. (без НДС) |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. К.Маркса, 70 до школы №5 | 2026 | Протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 1,0 | 18,708 |
| Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2027 | мощность | Гкал/час | 181,17 | 111,465 |
| Техническое перевооружение котельной «Квартал В» с заменой котлов | 2026-2027 | мощность | Гкал/час | 14,5 | 24,639 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2006-2027 | мощность | Гкал/час | 29,01 | 23,617 |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 3,55 | 7,427 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 6,1 | 3,85 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 5,16 | 22,73 |
| Строительство газовой БМК «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 2,75 | 29,74 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 16.

Таблица 16– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы |  | Год |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) |  |  | Ед.изм | Значение показателя |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. К.Маркса, 70 до школы №5 |  | 2026 |  | протяженность в 2-х трубном исполнении |  |  | км | 1,0 |  |
| Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 |  | 2021-2027 |  | мощность |  |  | Гкал/час | 181,17 |  |
| Реконструкция котельной «Квартал В» с заменой котлов |  | 2026-2027 |  | мощность |  |  | Гкал/час | 14,5 |  |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов |  | 2027 |  | мощность |  |  | Гкал/час | 29,01 |  |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) котельных филиала ОАО «РЖД» | 2020-2027 |  | протяженность в 2-х трубном исполнении |  | км | 0,380 |  |  | 1,872 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующих температурных графиков не рекомендуется.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Рекомендации отсутствуют.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

# РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Рузаевка № 50 от 07.03.2014 г. «Об определении единой гарантирующей теплоснабжающей организации на территории городского поселения Рузаевка» АО «Мордовская электросеть» (ранее АО «Мордовэлектротеплосеть») наделяется статусом единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, на территории городского поселения Рузаевка.

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Центральная» |
| 2 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Швейная фабрика» |
| 3 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ЛАЛ» |
| 4 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Квартал В» |
| 5 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Химмаш» |
| 6 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ССК» |
| 7 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Военкомат» |
| 8 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Юрьевская» |
| 9 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ССП» |
| 10 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Школа №9» |
| 11 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ШТФ» |
| 12 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Кирзавод» |
| 13 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Висмут» |
| 14 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Школа №7» |
| 15 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Детский сад №4» |
| 16 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка |
| 17 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка |
| 18 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка |
| 19 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка |

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в  случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 18.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающих производственные и общественные здания и жилой фонд. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не предусматривается. Существующие и перспективные балансы источников теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Сведения о бесхозяйных участках тепловых сетей приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Бесхозяйные участки тепловых сетей.

| № п/п | Наименование и местонахождение бесхозяйного объекта | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьянская. Ориентир дом № 10 | 7 |
| 2 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 28 | 46 |
| 3 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 30 | 39 |
| 4 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 34 | 54 |
| 5 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, бульвар Школьный | 150 |
| 6 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом 56 | 32 |
|  | Итого | 328 |

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание, а также обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Схема теплоснабжения городского поселения Рузаевка на 2013-2027 гг. (актуализация на 2022г.) разрабатывалась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и мазут.

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлены.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

## 13.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложения отсутствуют.

13.5 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

13.6 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 168,64 | 178,96 | 178,96 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 93,02 | 93,02 | 93,02 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,491 | 2,24 | 2,24 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 52 844,06 | 47 568,12 | 47 568,12 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0,16 | 0,31 | 0,27 |
| Котельные филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* | 174,34 | 174,34 | 174,34 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 8,862 | 8,862 | 8,862 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 1531,73 | 1482 | 1452 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.04.2019 г.)

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.)

Таблица 20 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,047 | 1,043 | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,044 | 1,041 | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,046 | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,05 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей приведены в таблицах 21-22.

Таблица 21 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 278361,3 | 243290,66 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 |
| Собственные нужды | Гкал | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 273112,9 | 238042,2 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 72884,38 | 50780,59 | 50780,59 | 50780,59 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 |
| Полезный отпуск тепла в год | Гкал | 200228,47 | 187999,59 | 189799,46 | 190712,2 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 |
| Расход на топливо | тыс. руб. | 200338,7 | 204390,11 | 218855,1 | 227609,3 | 236713,7 | 246182,2 | 256029,5 | 262686,3 | 309895,2 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 33445,44 | 33588,10 | 30421,54 | 31638,4 | 32903,93 | 34220,09 | 35588,89 | 36478,62 | 37916,58 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 963,25 | 1031,51 | 1084,208 | 1127,576 | 1172,679 | 1219,586 | 1268,37 | 1310,226 | 1632,546 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 129,6 | 174,5 | 182,003 | 190,194 | 198,5624 | 207,1004 | 216,006 | 220,974 | 259,414 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 58153,58 | 59860,40 | 62434,4 | 65243,95 | 68114,68 | 71043,61 | 74098,49 | 75802,75 | 88989,15 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 16524,68 | 17958,12 | 18730,32 | 19573,18 | 20434,4 | 21313,08 | 22229,55 | 22740,83 | 26696,75 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 12365,41 | 11558,32 | 13296,35 | 14812,07 | 15924,55 | 16609,31 | 17323,51 | 17721,95 | 20804,8 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 501,44 | 489,00 | 510,027 | 532,9782 | 556,4293 | 580,3557 | 605,311 | 619,2332 | 726,953 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13319,82 | 14250,25 | 14863,01 | 15531,85 | 16215,25 | 16912,5 | 17639,74 | 18045,45 | 21184,58 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1564,27 | 1590,94 | 1659,35 | 1734,021 | 1810,318 | 1888,162 | 1969,353 | 2014,648 | 2365,109 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 11755,55 | 12659,31 | 13203,66 | 13797,83 | 14404,93 | 15024,34 | 15670,39 | 16030,81 | 18819,47 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 11677 | 18130,39 | 18910 | 19760,95 | 20630,43 | 21517,54 | 22442,79 | 22958,97 | 26952,84 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 347419 | 361430,70 | 394150 | 411552,3 | 429079,9 | 446717,9 | 465081,9 | 476630,8 | 556243,4 |
| Средний тариф | руб./Гкал | 2093,05 | 2103,75 | 2272,44 | 2361,42 | 2417,19 | 2516,55 | 2620,00 | 2685,06 | 3133,55 |

Таблица 22 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных филиала ОАО «РЖД»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 22789,39 | 22811,74 | 19402,01 | 18979,71 | 18790,26 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 |
| Собственные нужды | Гкал | 485,96 | 415,95 | 415,95 | 405,66 | 414,64 | 414,88 | 414,88 | 414,88 | 414,88 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 22303,43 | 22395,79 | 18986,06 | 18574,05 | 18375,62 | 16535,98 | 16535,98 | 16535,98 | 16535,98 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 1662,77 | 1639,63 | 1629,08 | 874,73 | 1503,72 | 1494,09 | 1494,09 | 1494,09 | 1494,09 |
| Полезный отпуск тепла в год | Гкал | 20640,66 | 20756,16 | 17356,98 | 17699,32 | 17035,61 | 15042,40 | 15042,40 | 15042,40 | 15042,40 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 23443,54 | 22963,30 | 20461,25 | 23127,06 | 24531,88 | 24020,26 | 24981,07 | 25980,31 | 28100,31 |
| Расход на топливо | тыс. руб. | 3081,98 | 3248,01 | 2643,27 | 3007,95 | 3120,81 | 3242,90 | 4056,86 | 4178,57 | 4425,95 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 201,69 | 95,49 | 84,62 | 98,76 | 95,65 | 92,56 | 97,19 | 102,05 | 112,51 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 9843,94 | 8504,40 | 8254,64 | 8792,71 | 8900,93 | 9404,61 | 9780,79 | 10172,03 | 11002,07 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2992,56 | 2585,34 | 2509,41 | 2672,98 | 2705,88 | 2859,00 | 2973,36 | 3092,30 | 3344,63 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 172,64 | 166,16 | 169,18 | 173,51 | 179,17 | 187,19 | 194,68 | 202,46 | 218,98 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 52,48 | 50,51 | 51,43 | 52,75 | 54,47 | 56,91 | 59,18 | 61,55 | 66,57 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3936,90 | 3689,85 | 3814,37 | 3912,00 | 4427,23 | 1849,31 | 1036,79 | 577,22 | 339,00 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 2205,72 | 2964,43 | 610,31 | 690,56 | 2191,92 | 6241,23 | 6615,70 | 7012,65 | 7363,28 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 45931,45 | 44267,49 | 38498,48 | 42528,28 | 44140,77 | 47953,97 | 49795,62 | 51379,14 | 54973,30 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 2225,29 | 2132,74 | 2218,04 | 2402,82 | 2616,23 | 3187,92 | 3310,35 | 3415,62 | 3654,56 |
| Тариф | руб./Гкал | 22789,39 | 22811,74 | 19402,01 | 18979,71 | 18790,26 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Приложение 2

к постановлению Главы

городского поселения Рузаевка

от 15.04.2025 года № 270

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА НА 2013-2027 ГОДЫ

(актуализация на 2025 Год)

Том 2 Обосновывающие материалы

РАЗРАБОТАНО:

Администрация городского поселения Рузаевка

2025 г.

Оглавление

Введение	4

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»	6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	7

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	7

Часть 2. Источники тепловой энергии.	7

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.	15

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	25

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	28

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	32

Часть 7. Балансы теплоносителя.	33

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	35

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	38

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	46

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	51

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	54

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	56

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	61

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	66

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	69

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	69

ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.	73

ГЛАВА 7. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	78

ГЛАВА 8. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	80

ГЛАВА 9. Перспективные топливные балансы.	81

ГЛАВА 10. Оценка надежности теплоснабжения.	85

ГЛАВА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.	90

ГЛАВА 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	93

ГЛАВА 13. Ценовые (тарифные) последствия	94

ГЛАВА 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций	99

ГЛАВА 15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	101

Глава 16. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	103

ГЛАВА 17. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	103

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	106

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РУЗАЕВКА»

Город Рузаевка – административный центр Рузаевского муниципального района, второй по величине и значимости промышленный центр в Республике Мордовия.

Город расположен в 616 км от Москвы и в 25 км от столицы Республики г. Саранска.

Внешние связи города осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Город расположен на железнодорожной магистрали структурного подразделения Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

Рузаевский железнодорожный узел имеет выходы в Центральный регион, Поволжье, Казахстан, прямое сообщение с Москвой, Самарой, выход на Пензу и ряд районов Мордовии.

На западе к границам города в меридиональном направлении проходит автодорога федерального значения Нижний Новгород–Пенза, которая обеспечивает транзитные потоки, минуя город.

Кроме того, с юго-запада к городу подходит дорога регионального значения Рузаевка–Ковылкино.

Расстояние от г. Рузаевки до ближайшего аэропорта (Саранск) около 25 км.

По трудовым и производственным связям, город Рузаевка тесно связан со столицей Республики Мордовия.

Город входит в состав Саранско-Рузаевской городской групповой системы населённых мест (ГСНМ), которая охватывает Центральную и Восточную часть республики (треть всей территории). Ядром системы является г. Саранск, межрайонным центром – г. Рузаевка.

Основу экономического потенциала города составляет промышленное производство и внешний железнодорожный транспорт.

Климат рассматриваемой территории – умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47°С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

По данным СНиП 23-01-99, средняя месячная и годовая температура воздуха характеризуется величинами, приведенными в таблице 1.

Таблица 23 - Температурный режим

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t о | -12,3 | -11,7 | -5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | -3,0 | -8,7 | 3,9 |

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30оС, температура воздуха наиболее холодных суток – -34оС.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 80С или менее составляет 5,8 м/сек.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

а) зоны действия производственных котельных;

Централизованное теплоснабжение предусмотрено в г. Рузаевка. На территории населенного пункта действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

АО «Мордовская электросеть»;

Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Зона действий теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электроотопление).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Изменения, вносимую в схему теплоснабжения при актуализации

При выполнении работ по актуализации в схему теплоснабжения были внесены данные по источникам теплоснабжения, находящихся в собственности Пензенского территориального участок Куйбышевской дирекции по тепло-водо-снабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепло-водо-снабжению - филиала ОАО "РЖД" и отапливающих как собственные здания, так и сторонних потребителей.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

На территории г. Рузаевка расположено 19 котельных, отапливающая административно-бытовые и жилые здания. Краткая характеристика котельной представлена в таблице 2.

Таблица 24 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| Наименование котельной | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | АО «Мордовская электросеть» | 36,3 |
| БМК «Швейная фабрика» | АО «Мордовская электросеть» | 0,43 |
| Котельная «ЛАЛ» | АО «Мордовская электросеть» | 157,166 |
| Котельная «Квартал В» | АО «Мордовская электросеть» | 23,10 |
| Котельная «Химмаш» | АО «Мордовская электросеть» | 25,310 |
| БМК «ССК ул. Мира» | АО «Мордовская электросеть» | 0,860 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | АО «Мордовская электросеть» | 0,516 |
| Котельная «Военкомат» | АО «Мордовская электросеть» | 0,688 |
| БМК «Юрьевская» | АО «Мордовская электросеть» | 0,516 |
| БМК «ССП» | АО «Мордовская электросеть» | 0,258 |
| БМК «Школа №9» | АО «Мордовская электросеть» | 0,258 |
| Котельная «ШТФ» | АО «Мордовская электросеть» | 22,70 |
| БМК «Кирзавод» | АО «Мордовская электросеть» | 3,010 |
| БМК «Школа №7» | АО «Мордовская электросеть» | 0,344 |
| Котельная «Детский сад №4» | АО «Мордовская электросеть» | 0,172 |
| Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | 3,55 |
| Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | 6,10 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | 5,16 |
| Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | 2,75 |

а) структура основного оборудования;

Характеристика основного котельных приведена в таблице 3.

Таблица 25- Основное оборудование котельных

| № | Наименование котельной | Марка, тип | Вид вырабатываемого теплоносителя | Установленная мощность, Гкал/час (пар - т/час) | Год установки | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | ТВГ - 8М (1 шт.) КВ-Г-14-150 (2 шт.) КВ-ГМ 4,65 (1 шт.) | Вода Вода вода | 8,3 12,0*2 4,0 | 1981 2018 2018 | Природный газ | Нет данных |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | КВа-0,25 - 2 шт. | вода | 0,215*2 | 2016 | Природный газ | Нет данных |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | КВГМ-50 – 2 шт. ДЕ-25 – 2 шт. Е 1-0,9 – 1 шт. КВ-Г-14-150 | вода вода пар вода | 50,0*2 16,27*2 0,626 12,0 | 1986 1987 1998 2024 | Природный газ | Нет данных |
| 4 | Котельная «Квартал В» | ТВГ - 8М - 2 шт. КВГ-6,5 – 1 шт. | вода вода | 8,3*2 6,5 | 1974 1984 | Природный газ | Нет данных |
| 5 | Котельная «Химмаш» | ТВГ-8М – 1 шт. КВ-ГМ 4,65-150Н Энтрос ТТ 100-01-3,5 КВГМ-10 – 1 шт. | вода вода вода вода | 8,3 4,0 3,01 10,0 | 1974 2017 2017 1997 | Природный газ | Нет данных |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | КВа-0,5 - 2 шт. | вода | 0,43*2 | 2016 | Природный газ | Нет данных |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | КВа-0,3 - 2 шт. | вода | 0,258*2 | 2016 | Природный газ | Нет данных |
| 8 | Котельная «Военкомат» | ПВ-400 – 2 шт. | вода | 0,344*2 | 2017 | Природный газ | Нет данных |
| 9 | БМК «Юрьевская» | RS-D-300 – 2 шт. | вода | 0.258*2 | 2014 | Природный газ | Нет данных |
| 10 | БМК «ССП» | ТМ-100 – 3 шт. | вода | 0,086*3 | 2010 | Природный газ | Нет данных |
| 11 | БМК «Школа №9» | ТМ-100 (3 шт.) | вода | 0,086*3 | 2012 | Природный газ | Нет данных |
| 12 | Котельная «ШТФ» | ДКВРв – 10 – 2 шт. КВ-Г-14-150 – 1 шт. КВ-ГМ 4,65-150Н | Пар Вода вода | 6,7 12,0 4,0 | 1975 2014 2017 | Природный газ | Нет данных |
| 13 | БМК «Кирзавод» | КВа-1,5 – 2 шт. КВа-0,5 – 1 шт. | Вода вода | 1,29*2 0,43 | 2016 2016 | Природный газ | Нет данных |
| 14 | БМК «Школа №7» | ТМ-100 - 4 шт. | вода | 0,086*4 | 2007 | Природный газ | Нет данных |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | ПВ-100 – 2 шт. | вода | 0,086*2 | 2010 | Природный газ | Нет данных |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | КВ-0,45 КВ-0,45 КВС-1 КВС-1 Е-1/9 | вода вода вода вода пар | 0,45 0,45 1 1 1 | 1974 1976 2003 2003 1988 | Природный газ | 100 100 50 50 100 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | Эр Эр Е-1/9 Е-1/9 | вода вода пар пар | 2,4 2,4 1 1 | 1977 1977 1991 2003 | Природный газ | 90 90 70 30 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | Термотехник ТТ-100 21Термотехник ТТ-100 | вода вода | 2,58 2,58 | 2011 2011 | Природный газ | 30 30 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | КВ-0,8 Е-1/9 Е-1/9 Е-1/9 | вода пар пар пар | 0,8 1 1 1 | 2003 1995 1999 1995 | Мазут | 70 90 80 90 |

Котельная «ЛАЛ» и котельная «Квартал В» работают в одной системе теплоснабжения, отопление потребителей в данной системе осуществляется котельной «ЛАЛ», а горячее водоснабжение – котельной «Квартал В». Зоны действия других источников теплоснабжения не пересекаются.

Котельные «ВЧД-4», «БМК ТЧ-5» и «Склад топлива» ст. Рузаевка являются отопительно-производственными. Пар вырабатываемых, на котельных используется для технологических нужд, а также для нагрева теплоносителя и холодной воды.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

Установленная мощность действующих источников теплоснабжения составляет 265,622 Гкал/час.

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 4.

Таблица 26 – Характеристика источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 36,3 | 36,3 | 0,442 | 35,858 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,43 | 0,43 | 0,008 | 0,422 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 168,27 | 168,27 | 4,275 | 163,995 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 25,31 | 25,31 | 0,333 | 24,977 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,86 | 0,86 | 0,010 | 0,850 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,516 | 0,516 | 0,008 | 0,508 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,688 | 0,688 | 0,007 | 0,681 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,516 | 0,516 | 0,019 | 0,497 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,258 | 0,258 | 0,016 | 0,242 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,258 | 0,258 | 0,005 | 0,253 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 22,7 | 22,7 | 0,622 | 22,078 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 3,01 | 3,01 | 0,050 | 2,960 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,344 | 0,344 | 0,010 | 0,334 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,171 |
| 17 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 3,55 | 3,55 | 0,083 | 3,467 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 6,1 | 6,1 | 0,071 | 6,029 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 5,16 | 5,16 | 0,026 | 5,134 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,75 | 2,75 | 0,139 | 2,611 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

Даты ввода в эксплуатацию оборудования отопительной котельной приведены в таблице 3.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Система регулирования котельной качественная, по температуре наружного воздуха. Регулирование теплоносителя осуществляется качественным методом по температурному графику.

з) среднегодовая загрузка оборудования;

В отопительный период котельными обеспечивается нагрузка системы теплоснабжения потребителей (жилые и общественные здания), в неотопительный период – котельные не функционируют. Сведения о загрузке оборудования котельной приведены в таблице 5.

Таблица 5- Загрузка оборудования котельной

| № п/п | Наименование источника |  | Располагаемая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  | Коэффициент использования располагаемой мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» |  | 36,3 | 19,574 |  | 53,9 |  |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» |  | 0,43 | 0,274 |  | 63,7 |  |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» |  | 180,266 | 33,201 |  | 18,4 |  |
|  | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» |  | 25,31 | 14,279 |  | 56,4 |  |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» |  | 0,86 | 0,768 |  | 89,3 |  |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» |  | 0,516 | 0,324 |  | 62,8 |  |
| 8 | Котельная «Военкомат» |  | 0,688 | 0,525 |  | 76,3 |  |
| 9 | БМК «Юрьевская» |  | 0,516 | 0,328 |  | 63,6 |  |
| 10 | БМК «ССП» |  | 0,258 | 0,265 |  | 100 |  |
| 11 | БМК «Школа №9» |  | 0,258 | 0,173 |  | 67,1 |  |
| 12 | Котельная «ШТФ» |  | 22,7 | 18,715 |  | 82,5 |  |
| 13 | БМК «Кирзавод» |  | 3,01 | 2,615 |  | 86,8 |  |
| 14 | БМК «Школа №7» |  | 0,344 | 0,065 |  | 18,9 |  |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» |  | 0,172 | 0,155 |  | 90,1 |  |
| 16 |  | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 36,6 | 1,298 |  |  |
| 17 |  | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 47 | 2,87 |  |  |
| 18 |  | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 64,9 | 3,35 |  |  |
| 19 |  | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,75 | 1,344 | 48,9 |  |  |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Объем отпускаемой тепловой энергии определяется по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленному в котельной либо расчетным способом. Сведения об оснащенности источников теплоснабжения приборами учета тепла приведено в таблице 6

Таблица 6– Сведения об оснащенности приборами учета тепла

| № п/п | Наименование источника | Способы учета тепла, отпущен. в т.сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | т/ счетчик |
| 2 | Котельная «Швейная фабрика» | т/ счетчик |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | т/ счетчик |
| 4 | Котельная «Квартал В» | т/ счетчик |
| 5 | Котельная «Химмаш» | т/ счетчик |
| 6 | Котельная «ССК БМК ул. Мира» | т/ счетчик |
| 7 | Котельная «ССК БМК ул. Мичурина» | т/ счетчик |
| 8 | Котельная «Военкомат» | т/ счетчик |
| 9 | Котельная «Юрьевская» | т/ счетчик |
| 10 | Котельная «ССП» | т/ счетчик |
| 11 | Котельная «Школа №9» | т/ счетчик |
| 12 | Котельная «ШТФ» | т/ счетчик |
| 13 | Котельная «Кирзавод» | т/ счетчик |
| 14 | Котельная «Школа №7» | т/ счетчик |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | т/ счетчик |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | т/ счетчик; расчет |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | т/ счетчик; расчет |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | расчет |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | расчет |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

Установленная мощность действующих источников теплоснабжения составляет 265,622 Гкал/час.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

Тепловые сети города предназначены для обеспечения отоплением, а городские сети еще и горячим водоснабжением, жилых, производственных зданий и объектов социально-культурного назначения.

Протяженность тепловых сетей городского поселения составляет 65414 м в двухтрубном исчислении, соответственно 130828 м в однотрубном исчислении. Способ прокладки тепломагистралей надземный и подземный. Большая часть (70 %) проложено надземным способом.

Существующие тепловые сети от котельной двухтрубные. Схема тепловых сетей радиальная, закрытая, с зависимым присоединением потребителей.

Характеристика тепловых сетей котельных приведена в таблицах 7-8

Таблица 7 – Характеристика тепловой сети АО «Мордовская электросеть»;

| № п/п | Наименование источника | Протяженность сетей в однотрубном исчислении (км) | В том числе, км |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | 6,711 | 2,371 | 4,340 | Мин.вата, ППУ |
| 2 | Котельная «Швейная фабрика» | 0,270 | - | 0,270 | Мин.вата, ППУ |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 19,673 | 6,780 | 12,893 | Мин.вата, ППУ |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 4,520 | 0,8 | 3,720 | Мин.вата, ППУ |
| 6 | Котельная «ССК БМК ул. Мира» | 0,243 | 0,213 | 0,030 | Мин.вата, ППУ |
| 7 | Котельная «ССК БМК ул. Мичурина» | 0,641 | 0,035 | 0,606 | Мин.вата, ППУ |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,002 | - | 0,002 | Мин.вата, ППУ |
| 9 | Котельная «Юрьевская» | 0,29 | - | 0,29 | Мин.вата, ППУ |
| 10 | Котельная «ССП» | 0,052 | - | 0,052 | Мин.вата, ППУ |
| 11 | Котельная «Школа №9» | 0,147 | - | 0,147 | Мин.вата, ППУ |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 9,054 | 1,630 | 7,424 | Мин.вата, ППУ |
| 13 | Котельная «Кирзавод» | 1,284 | 0,344 | 0,94 | Мин.вата, ППУ |
| 14 | Котельная «Школа №7» | 0,042 | - | 0,042 | Мин.вата, ППУ |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,055 | - | 0,055 | Мин.вата, ППУ |

Таблица 8 – Характеристика тепловой сети Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению

| № п/п | Наименование тепловой сети | Материал труб | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода в однотрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год последнего капитального ремонта | Износ тепловой сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть котельной ВЧД-4 ст. Рузаевка | Сталь | 76 | 628,2 | Бесканальная | Пенополиуретан (ППУ) без оболочки (скорлупа) | 2013 | 30 |
| 2 |  | Сталь | 89 | 624 | Надземная | Пенополиуретан (ППУ) без оболочки (скорлупа) | 2013 |  |
| 3 |  | Сталь | 108 | 912 | Бесканальная | Пенополиуретан (ППУ) без оболочки (скорлупа) | 2013 |  |
| 4 |  | Сталь | 89 | 1045,8 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2001 |  |
| 5 |  | Сталь | 159 | 426 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2001 |  |
| 6 | Тепловая сеть котельной БМК ТЧ-5 ст. Рузаевка | Сталь | 25 | 32 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2000 | 30 |
| 7 |  | Сталь | 57 | 826 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2000 |  |
| 8 |  | Сталь | 57 | 50 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1970 |  |
| 9 |  | Сталь | 76 | 636 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2000 |  |
| 10 |  | Сталь | 108 | 84 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1970 |  |
| 11 |  | Сталь | 108 | 1060 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2000 |  |
| 12 |  | Сталь | 108 | 900 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2013 |  |
| 13 |  | Сталь | 273 | 136 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2011 |  |
| 14 |  | Сталь | 25 | 60 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1998 |  |
| 15 |  | Сталь | 57 | 60 | Надземная | Пенополиуретан (ППУ) без оболочки (скорлупа) | 2021 |  |
| 16 |  | Сталь | 57 | 162 | Надземная | Пенополиуретан (ППУ) без оболочки (скорлупа) | 1998 |  |
| 17 |  | Сталь | 57 | 180 | Бесканальная | Пенополиуретан (ППУ) без оболочки (скорлупа) | 1998 |  |
| 18 | Тепловая сеть котельной Ж.д. больницы ст. Рузаевка | Сталь | 76 | 294 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1998 | 70 |
| 19 |  | Сталь | 89 | 122 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1998 |  |
| 20 |  | Сталь | 89 | 72 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2021 |  |
| 21 |  | Сталь | 108 | 50 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2021 |  |
| 22 |  | Сталь | 108 | 70 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1998 |  |
| 23 |  | Сталь | 159 | 154 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1998 |  |
| 24 |  | Сталь | 45 | 34 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 |  |
| 25 | Тепловая сеть котельной Склад топлива ст. Рузаевка | Сталь | 57 | 2007,2 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 | 70 |
| 26 |  | Сталь | 57 | 151 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 |  |
| 27 |  | Сталь | 76 | 538,8 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 |  |
| 28 |  | Сталь | 57 | 538 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 |  |
| 29 |  | Сталь | 76 | 926 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 |  |
| 30 |  | Сталь | 76 | 92 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 1975 |  |
| 31 |  | Сталь | 76 | 628,2 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2013 |  |
| 32 |  | Сталь | 89 | 624 | Бесканальная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2013 |  |
| 33 |  | Сталь | 108 | 912 | Надземная | Минеральная вата в неметаллической оболочке (рубероид, стеклоткань) | 2013 |  |

Предписаний надзорных органов в отношении запрета эксплуатации тепловых сетей нет.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Схема тепловых сетей котельных, расположенных на территории городского поселения, приведены в приложениях к настоящей Схеме.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Характеристика тепловых сетей приведена в таблицах 7-8.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за счет использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы), П-образных и сильфонных компенсаторов. Изоляция тепловых сетей выполнена преимущественно из минеральной ваты и ППУ-изоляции.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Сведения отсутствуют.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Центральное регулирование отпуска тепла на котельной осуществляется по температурному графику качественно регулирования, по температуре наружного воздуха.

Сведения о графиках регулирования отпуска тепловой энергии приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Температурные графики котельных

| № п/п | Наименование источника | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 130/70°С |
| 2 | Котельная «Швейная фабрика» | 115/70°С |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 150/70°С |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 115/70°С |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 130/70°С |
| 6 | Котельная «ССК ул. Мира» | 115/70°С |
| 7 | Котельная «ССК ул. Мичурина» | 115/70°С |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 115/70°С |
| 9 | Котельная «Юрьевская» | 115/70°С |
| 10 | Котельная «ССП» | 95/70°С |
| 11 | Котельная «Школа №9» | 95/70°С |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 130/70°С |
| 13 | Котельная «Кирзавод» | 115/70°С |
| 14 | Котельная «Школа №7» | 95/70°С |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 95/70°С |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 95/70°С |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 95/70°С |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 95/70°С |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 95/70°С |

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

По данным ресурсоснабжающих организаций режим отпуска тепла на нужды отопления соответствует утвержденным температурным графикам.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

Гидравлические расчеты тепловых сетей, приведенные в Главе 3 Обосновывающих материалов настоящей схемы.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

Отказов приводящих к снижению качества теплоснабжения зафиксировано не было.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Информация по отказам в тепловых сетях отсутствует. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

После окончания отопительного сезона и после окончания летних ремонтов проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры.

Работоспособность тепловой сети поддерживается проведением ремонтов, устранением выявленных при осмотре неисправностей.

Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, количеств повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срока эксплуатации.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят - потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления.

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;

Данные о тепловых потерях в тепловых сетях представлены в таблице 11.

Таблица 11– Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника, ресурсоснабжающей организации | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Относительная величина, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 45874,97 | 6371,29 | 13,8 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 599,00 | 113,57 | 18,9 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 90412,42 | 28078,95 | 31,05 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 32927,96 | 3246,84 | 9,8 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 1663,51 | 316,33 | 19,0 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 840,24 | 105,95 | 12,6 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 1310,70 | -25,07 | -1,9 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 659,30 | 61,47 | 9,3 |
| 10 | БМК «ССП» | 552,63 | 95,22 | 17,2 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 365,38 | -0,03 | -0,8 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 39188,01 | 5702,85 | 14,5 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 5622,23 | 1151,45 | 20,4 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 260,89 | 0,35 | 13,4 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 209,10 | 14,18 | 6,7 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 2050,52 | 125,67 | 6,3 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 4242,55 | 360,91 | 8,6 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 4404,89 | 406,02 | 9,3 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 5597,03 | 639,13 | 11,9 |
|  | ВСЕГО: | 292587,09 | 73251,76 | 25,0 |

Потери тепловой энергии в тепловой сети составляют 25,0% от общей выработки тепла котельными.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Схемой присоединения абонентов к тепловым сетям является схема зависимым (непосредственным) присоединением теплопотребляющих установок систем отопления.

Горячее водоснабжение на территории городского поселения организованно по закрытой схеме, нагрев воды осуществляется на котельных и в индивидуальных тепловых пунктах.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках1 и 2.

Рисунок 1 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)

Рисунок 2 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется насос системы отопления (СО – система отопления, СВ – система вентиляции)

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Объем потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения определяется по показаниям приборов учета тепла, а в случае их отсутствия – расчетным способом.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 261 от 23.11.2009 (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборами учета тепла должны быть оборудованы все объекты, за исключением ветхих и аварийных объектов, а также объектов, подлежащие сносу.

Сведения о планах установки приборов учета тепловой энергии отсутствуют.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

На источнике теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановок, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях отсутствуют. В зоне действия котельных функционирует оперативно-диспетчерская служба.

Дежурный диспетчер, а  также оперативны персонал  обеспечены телефонной и сотовой связью. Средства автоматизации не установлены.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Сведения о бесхозяйных участков тепловых сетей приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Бесхозяйные участки тепловых сетей.

| № п/п | Наименование и местонахождение бесхозяйного объекта | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьянская. Ориентир дом № 10 | 7 |
| 2 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 28 | 46 |
| 3 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 30 | 39 |
| 4 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 34 | 5 |
| 5 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, дом № 24 | 6 |
| 6 | Тепловая сеть, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом 56 | 32 |
|  | Итого | 135 |

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание, а также обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Протяженность тепловой сети, км | Потери тепла при транспортировке, Гкал | Потери сетевой воды, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 9,391 | 6371,29 | 2,627 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,270 | 113,57 | 0,046 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 25,216 | 28078,95 | 4,295 0,236 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 7,9 | 3246,84 | 1,941 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,243 | 316,33 | 0,118 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,641 | 105,95 | 0,058 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,002 | -25,07 | 0,082 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,290 | 61,47 | 0,057 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,052 | 95,22 | 0,036 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,147 | -0,03 | 0,024 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 14,648 | 5702,85 | 2,407 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,278 | 1151,45 | 0,316 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,0042 | 0,35 | 0,009 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,052 | 14,18 | 0,011 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 0,612 | 125,67 | 0,169 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 1,818 | 360,91 | 0,187 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 1,862 | 406,02 | 0,507 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,144 | 639,13 | 0,050 |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Котельной отапливаются жилые дома и общественные здания. Зона действия источников теплоснабжения приведены на рисунках 3-7.

Рисунок 3 – Зоны действия источников тепловой энергии (Котельная «ЛАЛ», Котельная «ШТФ», БМК «Детский сад №4», БМК «Школа №7»)

Рисунок 4 – Зоны действия источников тепловой энергии (Котельная «Центральная» ,БМК «Швейная фабрика», Котельная «Военкомат», БМК «Кирзавод», Котельная «Ж.д. больница», Котельная «ВЧД-4», Котельная «БМК ТЧ-5», Котельная «Склад топлива»)

Рисунок 5 – Зоны действия источников тепловой энергии (БМК «ССК ул. Мира», БМК «ССК ул. Мичурина»)

)

Рисунок 6 – Зоны действия источников тепловой энергии (Котельная «Химмаш», БМК «ССП», БМК «Школа №9»)

Рисунок 7 – Зона действия источника тепловой энергии (БМК «Юрьевская»)

Котельная «ЛАЛ» и котельная «Квартал В» работают в одной системе теплоснабжения, отопление потребителей в данной системе осуществляется котельной «ЛАЛ», а горячее водоснабжение – котельной «Квартал В». Зоны действия других источников теплоснабжения не пересекаются.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. В период с момента разработки Схемы теплоснабжения городского поселения Рузаевка на 2013-2027 годы (утвержденной     постановлениями администрации городского поселения Рузаевка от 31.12.2013 г. №45, от 15.07.2022 № 938) на территории поселения было введено в эксплуатацию 24 многоквартирных дома, большая часть из которых оборудована автономными источниками тепла.

К системе централизованного теплоснабжения были подключены следующие объекты:

МКД, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 87а (Площадь – 1008 кв. м, источник тепла - Котельная «ШТФ», дата ввода в эксплуатацию – 04.12.2013 г.);

МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 3 (Площадь – 2520 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 26.12.2013 г.);

МКД, г. Рузаевка, ул. Дружбы народов, д. 6 (Площадь – 4883 кв. м, источник тепла - Котельная «Химмаш», дата ввода в эксплуатацию – 16.10.2014 г.);

МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 1 (Площадь – 3141 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 27.06.2014 г.);

МКД, г. Рузаевка, ул. Солнечная, д. 11 (Площадь – 3825 кв. м, источник тепла - Котельная «Химмаш», дата ввода в эксплуатацию – 24.12.2014 г.);

МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 4В (Площадь – 1986 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 24.12.2014 г.);

МКД, г. Рузаевка, Школьный б-р, д. 4Б (Площадь – 2011 кв. м, источник тепла - Котельная «ЛАЛ», дата ввода в эксплуатацию – 30.12.2015 г.);

МКД, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д. 22 (Площадь – 837 кв. м, источник тепла - Котельная «Кирзавод», дата ввода в эксплуатацию – 09.12.2015 г.);

МКД, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д. 18 (Площадь – 836 кв. м, источник тепла - Котельная «Кирзавод», дата ввода в эксплуатацию – 10.12.2015 г.).

Сведения о величине тепловой нагрузке в зоне действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Тепловая нагрузка потребителей котельных

| № п/п | Тип абонента | Тепловая нагрузка потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, Гкал/час | Отопление, вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час | Пар (технологические нужды), Гкал/час |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 | 17,497 | 2,077 | - |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 0,274 | 0 | - |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 33,201 | 27,948 |  | - |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  | 0 | 5,253 | - |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,279 | 12,203 | 2,076 | - |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 0,768 | 0 | - |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 0,324 | 0 | - |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,525 | 0,525 | 0 | - |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,328 | 0,328 | 0 | - |
| 10 | БМК «ССП» | 0,265 | 0,265 | 0 | - |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,173 | 0,173 | 0 | - |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,715 | 15,286 | 3,429 | - |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,615 | 2,191 | 0,424 | - |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,065 | 0,065 | 0 | - |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 0,071 | 0,083 | - |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 1,167 | 0,016 | - |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 2,369 | - | 0,25 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 2,949 | 0,103 | - |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 | 0,637 | 0,01 | 0,409 |

Котельная «ЛАЛ» и котельная «Квартал В» работают в одной системе теплоснабжения, отопление потребителей в данной системе осуществляется котельной «ЛАЛ», а горячее водоснабжение – котельной «Квартал В». Зоны действия других источников теплоснабжения не пересекаются.

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 19.

в) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электроотопление).

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

В таблице 15 представлены значения потребления тепловой энергии на территории муниципального образования.

Таблица15– Сведения в выработке тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды | Потери в тепловой сети | Объем полезного отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 47930,61 | 835,57 | 6657,77 | 47095,04 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 751,81 | 12,52 | 161,51 | 577,78 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 95183 | 2815,99 | 32204,1 | 92367,21 |
| 4 | Котельная «Квартал В» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 35348,06 | 412,46 | 4632,08 | 34935,60 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 1795,01 | 62,62 | 209,12 | 1732,39 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 885,64 | 16,12 | 316,61 | 869,53 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 1336,37 | 15,29 | 86,96 | 1321,08 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 675,73 | 27,75 | 77,89 | 647,98 |
| 10 | БМК «ССП» | 578,90 | 26,34 | 95,22 | 552,56 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 365,28 | 9,88 | -0,15 | 355,35 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 40627,01 | 892,01 | 7010,47 | 39735,00 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 5926,45 | 116,01 | 1281,76 | 5810,44 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 265,58 | 7,83 | -0,17 | 257,75 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 216,86 | 3,61 | 14,18 | 213,25 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 2050,52 | 54,6 | 125,67 | 1870,25 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 4242,55 | 56,97 | 360,91 | 3824,67 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 4404,89 | 39,57 | 406,02 | 3959,30 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 5597,03 | 234,81 | 639,13 | 4723,09 |

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на нужды отопления и горячего водоснабжения в соответствии с Решением Совет депутатов городского поселения «Рузаевка» №5/35 от 30 января 2006 г. составляет:

а) по горячему водоснабжению на одного человека в размере 0,189 Гкал. в месяц.

б) по отоплению в размере 0,017 Гкал. на один квадратный метр отапливаемой площади в месяц.

Нормативы потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в  соответствии с Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. № 80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для населения, проживающего на территории Республики Мордовия» представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

|  | Система горячего водоснабжения многоквартирных домов | Единица измерения | Величина норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Трубопроводы систем горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения и изолированными стояками: |  |  |
| 1.1. | с полотенцесушителями | Гкал/куб. м. | 0,0623 |
| 1.2. | без полотенцесушителей | Гкал/куб. м. | 0,0574 |
| 2. | Трубопроводы систем горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабжения и неизолированными стояками: |  |  |
| 2.1. | с полотенцесушителями | Гкал/куб. м. | 0,0673 |
| 2.2. | без полотенцесушителей | Гкал/куб. м. | 0,0623 |
| 3. | Трубопроводы систем горячего водоснабжения без наружной сети горячего водоснабжения и изолированными стояками: |  |  |
| 3.1. | с полотенцесушителями | Гкал/куб. м. | 0,0598 |
| 3.2. | без полотенцесушителей | Гкал/куб. м. | 0,0549 |
| 4. | Трубопроводы систем горячего водоснабжения без наружной сети горячего водоснабжения и неизолированными стояками: |  |  |
| 4.1. | с полотенцесушителями | Гкал/куб. м. | 0,0648 |
| 4.2. | без полотенцесушителей | Гкал/куб. м. | 0,0598 |

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Величина договорной тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения соответствует расчетной величине тепловой нагрузки.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Технические характеристики системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 36,3 | 0,442198 | 19,574 | 16,337 |
| БМК «Швейная фабрика» | 0,43 | 0,007601 | 0,274 | 0,095 |
| Котельная «ЛАЛ» | 156,7 | 4,274743 | 33,161 | 119,727 |
| Котельная «Квартал В» | 0 | 0 | 33,161 | 0,000 |
| Котельная «Химмаш» | 25,31 | 0,333238 | 14,279 | 10,337 |
| БМК «ССК ул. Мира» | 0,86 | 0,010044 | 0,768 | 0,008 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,516 | 0,007999 | 0,324 | 0,095 |
| Котельная «Военкомат» | 0,688 | 0,007084 | 0,525 | 0,094 |
| БМК «Юрьевская» | 0,516 | 0,018961 | 0,328 | 0,089 |
| БМК «ССП» | 0,258 | 0,016 | 0,265 | -0,015 |
| БМК «Школа №9» | 0,258 | 0,005443 | 0,173 | 0,078 |
| Котельная «ШТФ» | 22,7 | 0,622261 | 18,486 | 4,041 |
| БМК «Кирзавод» | 3,01 | 0,050 | 2,615 | 0,578 |
| БМК «Школа №7» | 0,344 | 0,009871 | 0,065 | 0,270 |
| Котельная «Детский сад №4» | 0,172 | 0,001355 | 0,154 | 0,081 |
| Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 3,55 | 0,083 | 1,298 | 2,169 |
| Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 6,1 | 0,071 | 2,87 | 3,159 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 5,16 | 0,026 | 3,35 | 1,784 |
| Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,75 | 0,139 | 1,344 | 1,267 |

По данным таблицы видно, что в зоне действия БМК «ССП» наблюдается дефицит тепловой мощности котельной, рекомендуется рассмотреть вариант реконструкции БМК с увеличением тепловой мощности.

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Сведения о резервах и дефицитах тепловой мощности на источниках теплоснабжения приведены в таблице 17.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

По данным таблицы видно, что в зоне действия БМК «ССП» наблюдается дефицит тепловой мощности котельной, рекомендуется рассмотреть вариант реконструкции БМК с увеличением тепловой мощности. Причиной возникновения дефицита является недостаточная производительность котельного оборудования.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 12.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 19 котельных. Котельные оборудованы устройствами хим.-водоподготовки. В котельных установлены Na – Катионитовые водоподготовительные установки. Характеристика оборудования приведена в таблице 18.

Таблица 27 – Устройства хиводоподготовки

| № п/п | Наименование объекта | Наименование водоподготовительной установки | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф1500 | 3 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 2 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф1000 Ф2500 | 4 4 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф1500 | 3 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф1500 | 3 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 2 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 2 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф480 | 3 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 2 |
| 10 | БМК «ССП» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 1 |
| 11 | БМК «Школа №9» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 1 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф1000 | 3 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф355 | 2 |
| 14 | БМК «Школа №7» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф250 | 1 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | натрий-катионитовый фильтр механической очистки | Ф480 | 3 |
| 16 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | Na - Катионитовая | ФИПа 1-1,0-06 Nа | 3 |
| 17 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | Na - Катионитовая | Гейзер 8 а | 2 |
|  |  | Na - Катионитовая | ФИПа 1-0,8-06 Nа | 2 |
| 18 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | Na - Катионитовая | ФИПа 1-0,6-06 Nа | 2 |
| 19 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | Na - Катионитовая | ФИПа 1-0,8-06 Nа | 2 |

Устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе, не установлены. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Нормативные балансы потребления теплоносителя

| Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднечасовой расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 19,574 | 2,627 |
| БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 0,046 |
| Котельная «ЛАЛ» | 33,161 | 4,295 |
| Котельная «Квартал В» | 0 | 0,236 |
| Котельная «Химмаш» | 14,279 | 1,941 |
| БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 0,118 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 0,058 |
| Котельная «Военкомат» | 0,525 | 0,082 |
| БМК «Юрьевская» | 0,328 | 0,057 |
| БМК «ССП» | 0,265 | 0,036 |
| БМК «Школа №9» | 0,173 | 0,024 |
| Котельная «ШТФ» | 18,486 | 2,407 |
| БМК «Кирзавод» | 2,615 | 0,316 |
| БМК «Школа №7» | 0,065 | 0,009 |
| Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 0,011 |
| Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 0,169 |
| Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 2,87 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 3,35 |
| Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 | 1,344 |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Для восполнения потерь теплоносителя в котельной предусмотрена подпитка тепловой сети. Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ и мазут.

Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, тыс. куб. м | Годовой расход условного топлива, тут | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | Природный газ | 6685,774 | 7954,63 | 47930,61 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | Природный газ | 107,495 | 127,90 | 751,81 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | Природный газ | 131131,121 | 15623,21 | 95183,20 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | Природный газ |  |  |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | Природный газ | 4920,443 | 5854,27 | 35348,06 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | Природный газ | 216,379 | 257,44 | 1795,01 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | Природный газ | 107,320 | 127,69 | 885,64 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | Природный газ | 191,432 | 227,76 | 1336,37 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | Природный газ | 81,622 | 97,11 | 675,73 |
| 10 | БМК «ССП» | Природный газ | 63,081 | 75,05 | 578,90 |
| 11 | БМК «Школа №9» | Природный газ | 66,643 | 79,29 | 365,23 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | Природный газ | 5728,833 | 6816,08 | 40627,01 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | Природный газ | 763,134 | 907,97 | 5926,45 |
| 14 | БМК «Школа №7» | Природный газ | 46,829 | 55,72 | 265,58 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | Природный газ | 33,567 | 39,94 | 216,86 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | Природный газ | 308,26 | 366,69 | 2050,52 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | Природный газ | 590,55 | 702,4 | 4242,55 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | Природный газ | 593,22 | 705,35 | 4404,89 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | Мазут | 735,4 | 1007,5 | 5597,03 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Характеристика основного и резервного топлива котельных приведена в таблице 21.

Таблица 21 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |
| 1 | Котельная «Центральная» | Природный газ | - |
| 2 | Котельная «Швейная фабрика» | Природный газ | - |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | Природный газ | Сжиженный углеводородный газ |
| 4 | Котельная «Квартал В» | Природный газ | - |
| 5 | Котельная «Химмаш» | Природный газ | - |
| 6 | Котельная «ССК» | Природный газ | - |
| 7 | Котельная «Военкомат» | Природный газ | - |
| 8 | Котельная «Юрьевская» | Природный газ | - |
| 9 | Котельная «ССП» | Природный газ | - |
| 10 | Котельная «Школа №9» | Природный газ | - |
| 11 | Котельная «ШТФ» | Природный газ | - |
| 12 | Котельная «Кирзавод» | Природный газ | - |
| 13 | Котельная «Плодопитомник» | Природный газ | - |
| 14 | Котельная «Висмут» | Природный газ | - |
| 15 | Котельная «Школа №7» | Природный газ | - |
| 16 | Котельная «Детский сад №4» | Природный газ | - |
| 17 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | Природный газ | - |
| 18 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | Природный газ | - |
| 19 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | Природный газ | - |
| 20 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | Мазут | - |

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающих производственные, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ, за исключением производственной мазутной котельной «Склад топлива».

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

г) описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Для территории Республики Мордовия к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и мазут (Природный газ - низшая теплота сгорания 8204 ккал/м3, мазут – низшая теплота сгорания – 10290 ккал/тн). Доля природного газа в общем объеме потребления котельно печного топлива составляет 97,8%.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, природном газе, электротопление).

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

В качестве основного вида топлива на котельных г. Рузаевка используется природный газ.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по реконструкции существующих котельных путем замены изношенного оборудования.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, определяемыми за отопительный период для расчетной схемы, к которым подключены потребители.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности , представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в -й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Расчет вероятности безотказной работы системы теплоснабжения выполнялся в соответствии с положениями Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, разработанной ОАО «Газпром промгаз» (Москва, 2013 г.).

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Надежность теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющей собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности

Интенсивность отказов элементов ТС

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| , 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где   – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

|  | (2) |
| --- | --- |

Параметр потока отказов элементов ТС:

Параметр потока отказов участков ТС:

| , 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где  L- длина участка ТС, км;

Среднее время до восстановления элементов ТС

Среднее время до восстановления участков ТС :

| , ч | (4) |
| --- | --- |

где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 22, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния   между  СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003  и приниматься в соответствии с таблицей 23.

Таблица 22. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| Коэффициент | A | B | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 23 Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

|  | (5) |
| --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

|  | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу элемента:

|  | (7) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

|  | (8) |
| --- | --- |

где   - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;

– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при  , Гкал/ч;

– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при  :

- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (9) |
| --- | --- |

где:  - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| , | (10) |
| --- | --- |

где   – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха   ниже  - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения  .

Температура наружного воздуха  , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

|  | (11) |
| --- | --- |

При :

|  | (12) |
| --- | --- |

Здесь   - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения   - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже  .

Если   оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина   берется равной продолжительности отопительного периода.

Если   оказывается равной  , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле (10) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .

Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)   берется равной нулю.

Если , то  = .

|  | (13) |
| --- | --- |

Если  и значение   определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) :

где:   - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 24.

Таблица 28 – Надежность систем теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,9418 Кг=0,9985 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» |  | Р=0,9982 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» |  | Р=0,7648 Кг=0,9942 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная «Химмаш» |  | Р=0,9647 Кг=0,9990 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» |  | Р=0,9978 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная «Военкомат» |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 8 | БМК «Юрьевская» |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 9 | БМК «ССП» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 10 | БМК «Школа №9» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная «ШТФ» |  | Р=0,9501 0,9984 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 12 | БМК «Кирзавод» |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 13 | БМК «Школа №7» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная «Детский сад №4» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка |  | Р=0,9995 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка |  | Р=0,9947 Кг=0,9985 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка |  | Р=0,9998 Кг=0,9934 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной «ЛАЛ» не превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей. Вероятности безотказной работы прочих систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям.

б) частота отключений потребителей;

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в Главе 9 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения».

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 25.

Таблица 25 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

Надежность работы системы теплоснабжения соответствует нормативным требованиям.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксировано не было

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы котельных представлены в Таблицах 26-29.

Таблица 26 - Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения котельных АО «Мордовская электросеть»

| Параметры | Котельная «Центральная» | БМК «Швейная фабрика» | Котельная «ЛАЛ» | Котельная «Квартал В» | Котельная «Химмаш» | БМК «ССК ул. Мира» | БМК «ССК ул. Мичурина» | Котельная «Военкомат» | БМК «Юрьевская» | БМК «ССП» | БМК «Школа №9» | Котельная «ШТФ» | БМК «Кирзавод» | БМК «Школа №7» | Котельная «Детский сад №4» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 36,3 | 0,43 | 156,7 |  | 25,31 | 0,86 | 0,516 | 0,688 | 0,516 | 0,258 | 0,258 | 22,7 | 3,01 | 0,344 | 0,172 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,442 | 0,008 | 4,275 |  | 0,333 | 0,010 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,016 | 0,005 | 0,622 | 0,050 | 0,010 | 0,001 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,574 | 0,274 | 33,161 |  | 0 | 0,768 | 0,324 | 0,525 | 0,328 | 0,265 | 0,173 | 18,486 | 2,615 | 0,065 | 0, 154 |
| Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Наименование тепловой установки | ТВГ - 8М (1 шт.) КВ-Г-14-150 (2 шт.) КВ-ГМ 4,65 (1 шт.) | КВа-0,25 - 2 шт. | КВГМ-50 – 2 шт. ДЕ-25 – 2 шт. Е 1-0,9 – 1 шт. | ТВГ - 8М - 2 шт. КВГ-6,5 – 1 шт. | ТВГ-8М – 1 шт. КВ-ГМ 4,65-150Н Энтрос ТТ 100-01-3,5 КВГМ-10 – 1 шт. | КВа-0,5 - 2 шт. | КВа-0,3 - 2 шт. | ПВ-400 – 2 шт. | RS-D-300 – 2 шт. | ТМ-100 – 3 шт. | ТМ-100 (3 шт.) | ДКВРв – 10 – 2 шт. КВ-Г-14-150 – 1 шт. КВ-ГМ 4,65-150Н | КВа-1,5 – 2 шт. КВа-0,5 – 1 шт. | ТМ-100 - 4 шт. | ПВ-100 – 2 шт. |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С | -4,5 | -4,5 | -4,5 |  | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5016 | 5016 | 5016 |  | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 54430,6 | 726,91 | 114740,3 |  | 42582,35 | 1864,01 | 1026,29 | 1476,24 | 759,81 | 395,21 | 456,95 | 46961,97 | 6962,09 | 309,1 | 450,49 |
| Собственные нужды, Гкал | 663,06 | 12,85 | 3130,09 |  | 560,65 | 21,77 | 15,91 | 15,2 | 27,92 | 24,39 | 9,64 | 1287,34 | 115,23 | 8,87 | 3,55 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 11114,04 | 121,32 | 42274,66 |  | 7607,33 | 147,99 | 186,16 | 229,95 | 125,55 | 23,42 | 25,05 | 7758,51 | 1927,43 | 17,84 | 14,18 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал | 42653,5 | 592,74 | 69335,51 |  | 34414,37 | 1694,25 | 824,22 | 1231,09 | 606,34 | 347,4 | 422,26 | 37916,12 | 4919,43 | 282,39 | 432,76 |
| Расход топлива в год, тыс. куб. м | 7997,847 | 112,56 | 15010,19 |  | 5629,95 | 235,752 | 134,415 | 203,504 | 95,694 | 72,17 | 73,92 | 6448,735 | 885,651 | 55,851 | 35,09 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174,333 | 184,747 | 157,620 |  | 157,021 | 149,981 | 155,916 | 163,244 | 153,238 | 228,098 | 193,678 | 165,473 | 151,600 | 218,024 | 92,016 |

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) были определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблицах ниже.

Таблица 29 - Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения котельных Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению

| Параметры | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3,55 | 6,1 | 5,16 | 2,75 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,083 | 0,071 | 0,026 | 0,139 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,21 | 2,77 | 3,879 | 1,039 |
| Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Мазут |
| Наименование тепловой установки | КВ-0,45 (2 шт.) КВС-1(2 шт.) Е-1/9 | Эр (2 шт.) Е-1/9(2 шт.) | Термотехник ТТ-100 (2 шт.) | КВ-0,8 Е-1/9 (3 шт.) |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 4944 | 4944 | 4944 | 4944 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2050,52 | 4242,55 | 4404,89 | 5597,03 |
| Собственные нужды, Гкал | 54,6 | 56,97 | 39,57 | 234,81 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 125,67 | 360,91 | 406,02 | 639,13 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал | 1870,25 | 3824,67 | 3959,3 | 4723,09 |
| Расход топлива в год, тн | 308,26 | 590,55 | 593,22 | 767,31 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,83 | 165,56 | 160,13 | 190,54 |

Таблица 28 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности (сведения за 2024 год.)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | АО «Мордовская электросеть» (отопление) | Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | Х | 06.03.2025 | 14.03.2024 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 946 674 | 39022,27 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 875 717 | 57073,39 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |  |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 218596,84 | 24152,29 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 42170,53 | 2528,56 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 998,13 | 314,20 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 723,57 | 230,97 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 14987,29 | 15242,52 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 4197,94 | 4633,73 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 24405,45 | 1303,56 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5340,18 | 396,28 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 20736,21 | 4489,80 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1371,75 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1782,91 |  |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 9,40 |  |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 12307,02 | 758,29 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 83664,71 | 3023,79 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 70 957 | -18051,12 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 |

Таблица 29 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности (сведения за 2024год.)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | АО «Мордовская электросеть» (горячее водоснабжение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | Х | 06.03.2024 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 946 674 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 875 717 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 13173,40 |
| 3.4 | Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала |  | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | Отсутствует |
| 3.15 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | Отсутствует |
| 3.16 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 9 446 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |

По данным, расположенным в открытом доступе (раскрытие информации) теплоснабжающие организации работают в условиях отсутствиям прибыли от своей деятельности. На данный момент присутствуют существенные недостатки системы теплоснабжения (в первую очередь, связанных с низкой экономической эффективностью работы котельных), которые планируется ликвидировать путем обновления и модернизации системы производства и передачи тепловой энергии от источников потребителям.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

В таблицах 30-31 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, оплачиваемый потребителями.

Таблица 30– Тарифы на тепловую энергию для потребителей

| № п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа |  |  | Период действия тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | Период действия |  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | Период действия |  |  |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  |  | дата начала | дата окончания |  |
| 1. АО «Мордовская электросеть»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отопление | 2078,26 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | 2146,84 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |  |
| 1.2 | Отопление | 2392,99 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2486,32 | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |
|  | Отопление | 2753,80 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2753,80 | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |
|  | Отопление | 3030,83 | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |
| 2. Пензенский территориальный участок Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отопление (котельные «ВЧД-4», «Ж/Д больница») | 2048,43 | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  | 2048,43 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |  |
| 2.2 | Отопление (котельные «Склад топлива», «ТЧ-5») | 4063,12 | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  | 4063,12 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |  |
| 2.3 | Отопление (котельные «ВЧД-4», «Ж/Д больница») | 1744,13 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 1744,13 | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |
| 2.4 | Отопление (котельные «Склад топлива», «ТЧ-5») | 3314,00 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 3570,31 | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |
| 2.5 | Отопление (котельные «ВЧД-4», «Ж/Д больница») | 1897,79 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | 1969,91 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |  |
| 2.6 | Отопление (котельные «Склад топлива», «ТЧ-5») | 2603,61 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  | 3314,00 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |  |

По данным таблицы видно, что увеличение утвержденного тарифа на нужды отопления для потребителей АО «Мордовская электросетевая компания» в 2021-2023 годах составляет 13,4%, ежегодное увеличение тарифа не превышает 4,47%, для потребителей Пензенский территориальный участок Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению увеличение тарифа в 2021-2023 годах составило 10,3%, ежегодное увеличение тарифа не превышает 3,4%.

Таблица 31– Тарифы на тепловую энергию для потребителей

| № п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа |  |  | Период действия тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | Период действия |  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | Период действия |  |  |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  |  | дата начала | дата окончания |  |
| 1. АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Централизованная система горячего водоснабжения | 189,96 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 189,96 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |  |
| 1.2 | Централизованная система горячего водоснабжения | 217,96 | 01.12.2022 | 30.06.2024 |  | 200,78 | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |
| 1.3 | Централизованная система горячего водоснабжения | 239,52 | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |

По данным таблицы видно, что увеличение утвержденного тарифа в 2021-2024 годах составляет 12,31%, ежегодное увеличение тарифа достигает 4,1%.

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством, исходя из подключаемой тепловой нагрузки в индивидуальном порядке.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителей тепловой энергии не взимается

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Территория муниципального образования не является ценовой зоной теплоснабжения

Предельные уровни цен на тепловую энергию составляют:

- на 1 полугоде 2022 г.– 2 392,99 руб./Гкал, без НДС;

- на 2 полугоде 2022 г. – 2 524,60 руб./Гкал, без НДС;

- с 01.12.2022 г. - 2 753,80 руб./Гкал, без НДС.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Территория муниципального образования не является ценовых зоной теплоснабжения

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

В настоящий момент на территории муниципального образования выявлены следующие технические и технологические проблемы системы теплоснабжения:

- неиспользуемый резерв тепловой мощности котельных;

- износ трубопроводов тепловых сетей и арматуры.

- Разбалансировка систем отопления.

- Несовершенство схем подключения потребителей к тепловым сетям.

Не маловажную роль в развитии системы теплоснабжения ГП «Рузаевка» играет недостаточное финансирование мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения. Недостаток финансовых средств в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- высокий износ трубопроводов тепловых сетей.

- значительная степень износа теплогенерирующего оборудования на котельных

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Не выявлены.

г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Сведения о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 32.

Таблица 32 – Базовый уровень тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 | 42653,5 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 592,74 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 33,161 | 69335,51 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 33,161 |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,279 | 34414,37 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 1694,25 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 824,22 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,525 | 1231,09 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,328 | 606,34 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,265 | 347,4 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,173 | 422,26 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,486 | 37916,12 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,615 | 4919,43 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,065 | 282,39 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 432,76 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,21 | 2242,39 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,77 | 5374,8 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,88 | 5233,75 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,04 | 4487,27 |

Объем выработки тепловой энергии в 2024 году составил 231 886,47 Гкал.

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика вновь строящихся объектов приведена в таблице 33.

Таблица 33– Сведения о в эксплуатацию новых объектов строительства

| № п/п | 2019 год* | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД по ул. Горького, д. 60 – 2360 кв. м | МКД по ул. Горького, 56 – 3200 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 86 - 3800 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3800 кв. м | МКД по ул. Солнечная, 13 - 3700 кв. м | МКД по ул. Горького – 3200 кв. м |  |
| 2. | МКД по ул. Юрасова, д. 23 – 4019 кв. м | МКД по ул. Горького, 58 – 3500 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 88 - 3600 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3600 кв. м | МКД по ул. Солнечная (МИК), - 2200 кв. м | МКД по ул. Горького – 3000 кв. м |  |
| 3. | МКД по ул. Трынова, 22 – 1500 кв. м | МКД по ул. Дружбы Народов, 2 – 3200 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 90 - 4000 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 4000 кв. м | МКД по ул. Северная - 3800 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 4000 кв. м |  |
| 4. | МКД по ул. Юрасова, 25 – 4300 кв. м | МКД по ул. Ухтомского, 109 – 1300 кв. м | МКД по ул. Горького, 62 – 2500 кв. м | МКД по ул. Трынова, 18 – 1500 кв. м | МКД по ул. Северная - 4000 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3800 кв. м |  |
| 5. | ИЖС – 4671 кв. м | МКД по ул. Станиславского – 1800 кв. м | ИЖС – 4100 кв. м | МКД по ул. Карла Маркса, 92 - 4000 кв. м | МКД по ул. Фадеева, 20 - 1200 кв. м | МКД по ул. Дружбы Народов, 4 – 3500 кв. м |  |
| 6. |  | ИЖС – 4750 кв. м |  | ИЖС – 2100 кв. м | МКД по ул. Солнечная, 1Б - 1500 кв. м | МКД по ул. Юрасова, – 3000 кв. м |  |
| 7. |  |  |  |  | ИЖС – 4600 кв. м | ИЖС – 4500 кв. м |  |
| ИТОГО: | 16850 кв. м | 17750 кв. м | 18000 кв. м | 19000 кв. м | 21000 кв. м | 25000 кв. м |  |

* - к моменту актуализации МКД уже введены в эксплуатацию.

Отопление вновь вводимых многоквартирных жилых домов предусматривается от существующих отопительных котельных. Отопление индивидуальных жилых домов предусматривается от индивидуальных источников тепла – газовых котлов.

прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 34 и 35.

Таблица 34 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 35 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Сведения об увеличении тепловой нагрузки котельных с учетов подключения новых потребителей приведено в таблице 36.

Таблица 36– Перспективная нагрузка системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Подключенная нагрузка (существующее состояние), Гкал/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  | Подключенная нагрузка (перспектива - 2027), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 |  |  |  |  |  |  |  | 19,574 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  | 0,327 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 33,161 | - |  | 0,7781 | 1,0511 | 0,5324 | 0,2867 |  | 35,346 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,279 |  | 0,2184 |  |  | 0,5051 | 0,2389 |  | 15,602 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 |  |  |  |  |  |  |  | 0,768 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  | 0,324 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  | 0,525 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  | 0,328 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  | 0,265 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  | 0,173 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,486 | - | 0,4573 | 0,1706 |  |  | 0,4436 |  | 19,109 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,615 |  | 0,1229 |  |  | 0,0819 |  |  | 2,615 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  | 0,154 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 |  |  |  |  |  |  |  | 1,298 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 |  |  |  |  |  |  |  | 1,344 |

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения;

Сведения об перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения приведено в таблице 40.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо.

е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

При расчетах учитывались следующие допущения:

Коэффициент шероховатости трубопроводов принимался равным kэ=0,5, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

При проведении конструкторского расчета диаметр подбирался по оптимальной скорости движения теплоносителя либо по удельным потерям тепловой энергии. Оптимальная скорость движения теплоносителя принималась равной 0,5 м/с, удельные потери давления принимались равными – 60 Па/м. Удельные потери давления для магистральных тепловых сетей не должны превышать 80 Па/м и 300 Па/м для ответвлений.

Ниже представлены результаты теплогидравлических расчетов систем теплоснабжения действующих на территории городского округа.

Таблица 37– Результаты поверочного расчета системы теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 3,264 | 3,200 | 0,436 | 0,436 | 813181,9 | 566315,77 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,020 | 0,020 | 0,007 | 0,007 | 27869,69 | 18342,14 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 9,547 | 9,360 | 3,694 | 3,694 | 3320530 | 1764633 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 4,610 | 4,520 | 0,259 | 0,259 | 626701,9 | 393186,9 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 1,217 | 1,193 | 0,028 | 0,027 | 43547,21 | 34985,61 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 2,305 | 2,260 | 0,005 | 0,005 | 20704,83 | 15738,86 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 6,037 | 5,919 | 0,007 | 0,007 | 44865,22 | 30346,26 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 1,520 | 1,490 | 0,009 | 0,009 | 40330,61 | 30973,4 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,351 | 0,344 | 0,004 | 0,004 | 11608,21 | 9815,41 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,102 | 0,100 | 0 | 0 | 5929,8 | 4129,83 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 2,547 | 2,497 | 0,388 | 0,388 | 1162333,3 | 632884,74 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 27,295 | 26,760 | 0,015 | 0,015 | 62409,5 | 50168,22 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,122 | 0,120 | 0 | 0 | 4627,75 | 3714,56 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,877 | 0,860 | 0 | 0 | 2171,96 | 1925,75 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» | 1,765 | 1,730 | 0,055 | 0,055 | 25240,47 | 20660,68 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» | 4,559 | 4,470 | 0,517 | 0,517 | 136640,6 | 109825,4 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 3,088 | 3,027 | 0,064 | 0,064 | 128171,6 | 103145,7 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» | 4,284 | 4,200 | 0,01 | 0,01 | 54355,03 | 43143,3 |

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице 38.

Таблица 38 - Расчетно-нормативные потери тепла в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Фактические потери тепла, Гкал (по данным 2024г.) | Расчетно-нормативная величина потерь тепла, Гкал | Отклонение фактических потерь, от расчетно-нормативных. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 6654,77 | 6600,00 | 0,83 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 161,51 | 155,16 | 4,09 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 25574,87 | 23 692,96 | 7,94 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 6629,23 | 3 298,02 | 101,01 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 4632,08 | 5 000,25 | -7,36 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 209,12 | 295,84 | -29,31 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 316,61 | 127,04 | 149,22 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 86,96 | 8,18 | 963,42 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 77,89 | 49,42 | 57,60 |
| 10 | БМК «ССП» | 95,22 | 95,22 | 0,00 |
| 11 | БМК «Школа №9» | -0,15 | 25,06 | -100,59 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 7010,47 | 7222,49 | -2,94 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 1281,76 | 568,96 | 125,28 |
| 14 | БМК «Школа №7» | -0,17 | 17,84 | -100,96 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» | 125,67 | 155,11 | -18,98 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» | 360,91 | 400,55 | -9,9 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 406,02 | 552,00 | -26,45 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» | 639,13 | 433,86 | 147,31 |
|  | ВСЕГО: | 46768,08 | 48712,14 | 41,54 |

По данным таблицы видно, величина фактических потерь тепла в тепловых сетях превышает расчетно-нормативное значение на 41,54%.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

Оценка надежности системы теплоснабжения приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов.

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Разработанная электронная модель на базе позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 39.

Анализ таблицы 26 показывает, что в зоне действия БМК «ССП» наблюдается дефицит тепловой мощности котельной, рекомендуется рассмотреть вариант реконструкции БМК с увеличением тепловой мощности.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

При существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребител

Таблица 39- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Фактическое состояние (2024 год) |  |  |  | Перспективное состояние (2027 год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| 1 | Котельная «Центральная» | 36,3 | 0,095 | 19,574 | 16,613 |  | 36,3 | 0,095 | 19,574 | 16,631 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,43 | 0,001 | 0,274 | 0,155 |  | 0,43 | 0,001 | 0,274 | 0,155 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 157,166 | 0,378 | 33,201 | 123,578 |  | 181,166 | 0,378 | 33,201 | 147,587 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 23,10 | 0,025 | Летом ГВС 5,253 | 17,822 |  | 23,10 | 0,025 | Летом ГВС 5,253 | 17,822 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 25,31 | 0,047 | 14,279 | 10,984 |  | 25,31 | 0,047 | 15,602 | 9,661 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,86 | 0,007 | 0,768 | 0,085 |  | 0,86 | 0,007 | 0,768 | 0,085 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,516 | 0,002 | 0,324 | 0,19 |  | 0,516 | 0,002 | 0,324 | 0,19 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,688 | 0,002 | 0,525 | 0,161 |  | 0,688 | 0,002 | 0,525 | 0,161 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,516 | 0,003 | 0,328 | 0,185 |  | 0,516 | 0,003 | 0,328 | 0,185 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,258 | 0,003 | 0,265 | -0,01 |  | 0,258 | 0,003 | 0,265 | -0,01 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,258 | 0,001 | 0,173 | 0,084 |  | 0,258 | 0,001 | 0,173 | 0,084 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 22,7 | 0,104 | 18,715 | 3,881 |  | 22,7 | 0,104 | 19,878 | 2,718 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 3,01 | 0,013 | 2,615 | 0,382 |  | 3,01 | 0,013 | 2,615 | 0,382 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,344 | 0,0009 | 0,065 | 0,278 |  | 0,344 | 0,0009 | 0,065 | 0,278 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,172 | 0,0004 | 0,154 | 0,018 |  | 0,172 | 0,0004 | 0,154 | 0,018 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 3,55 | 0,083 | 1,298 | 2,169 |  | 3,550 | 0,083 | 1,298 | 2,169 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 6,1 | 0,071 | 2,87 | 3,159 |  | 6,100 | 0,071 | 2,87 | 3,159 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 5,16 | 0,026 | 3,35 | 1,784 |  | 5,160 | 0,026 | 3,35 | 1,784 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2,75 | 0,139 | 1,344 | 1,267 |  | 2,750 | 0,139 | 1,344 | 1,267 |

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых котельные располагаются.

На территории населенного пункта действует 19 котельных, отапливающих производственные, общественные здания и жилой фонд.

В настоящее время работоспособность систем теплоснабжения обеспечивается проведением текущих и капитальных ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе, на источнике теплоснабжения не установлены. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, и максимально-часовой подпитки ее тепловых сетей приведен в таблице 40.

Таблица 40- Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Источник тепловой энергии | Фактическое состояние (по данным за 2023г) |  | Перспективное состояние (на 2027 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч |
| Котельная «Центральная» | 19,574 | 2,627 | 19,574 | 2,627 |
| БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 0,046 | 0,327 | 0,046 |
| Котельная «ЛАЛ» | 33,161 | 4,295 | 35,346 | 4,642 |
| Котельная «Квартал В» | 33,161 | 0,236 | 35,346 | 0,236 |
| Котельная «Химмаш» | 14,279 | 1,941 | 15,602 | 2,069 |
| БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 0,118 | 0,768 | 0,118 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 0,058 | 0,324 | 0,058 |
| Котельная «Военкомат» | 0,525 | 0,082 | 0,525 | 0,082 |
| БМК «Юрьевская» | 0,328 | 0,057 | 0,328 | 0,057 |
| БМК «ССП» | 0,265 | 0,036 | 0,265 | 0,036 |
| БМК «Школа №9» | 0,173 | 0,024 | 0,173 | 0,024 |
| Котельная «ШТФ» | 18,486 | 2,407 | 18,486 | 2,550 |
| БМК «Кирзавод» | 2,615 | 0,316 | 2,615 | 0,343 |
| БМК «Школа №7» | 0,065 | 0,009 | 0,065 | 0,009 |
| Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 0,011 | 0,154 | 0,011 |
| Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 0,169 | 1,298 | 0,169 |
| Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 0,187 | 2,87 | 0,187 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 0,507 | 3,35 | 0,507 |
| Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 | 0,050 | 1,344 | 0,050 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Горячее водоснабжение на территории городского поселения организованно по закрытой схеме, нагрев воды осуществляется на котельных «Химмаш», «Кирзавод», «Квартал В» и «Детский сад №4» и в 7 тепловых пунктах (ТП «Баня №1», ТП «Ленина 37», ТП «Северный», ТП «Валда», ТП «Школьный б-р», ТП «Общежитие», ТП «Висмут»).

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках теплоснабжения отсутствуют.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.

Таблица 41 – Нормативный расход подпиточной воды

| № п/п | Наименование источника | присоединённая нагрузка, Гкал/ч | объём системы теплоснабжения, м. куб. | нормативные утечки, м. куб./ч | Аварийная подпитка, м. куб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 | 1050,7 | 2,627 | 21,015 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 18,3 | 0,046 | 0,366 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | 33,161 | 1717,8 | 4,295 | 34,356 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | 33,161 | 94,3 | 0,236 | 1,886 |
| 5 | Котельная «Химмаш» | 14,279 | 776,5 | 1,941 | 15,531 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 47,1 | 0,118 | 0,941 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 23,1 | 0,058 | 0,462 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | 0,525 | 32,8 | 0,082 | 0,656 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | 0,328 | 22,8 | 0,057 | 0,456 |
| 10 | БМК «ССП» | 0,265 | 14,4 | 0,036 | 0,287 |
| 11 | БМК «Школа №9» | 0,173 | 9,8 | 0,024 | 0,196 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | 18,486 | 962,9 | 2,407 | 19,258 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | 2,615 | 126,2 | 0,316 | 2,525 |
| 14 | БМК «Школа №7» | 0,065 | 3,6 | 0,009 | 0,072 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 4,3 | 0,011 | 0,086 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка | 1,298 | 4,97 | 0,016 | 0,128 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка | 2,87 | 22,93 | 0,071 | 0,568 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 3,35 | 30,24 | 0,095 | 0,76 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка | 1,344 | 5,17 | 0,021 | 0,168 |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя с учетом перспективной нагрузки новых потребителей приведен в таблице 40.

ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства предполагается осуществлять к тепловым сетям котельных, в зоне действия которых располагаются.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается природный газ.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

В настоящее время на территории городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

В настоящее время на территории городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

В настоящее время на территории городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

В настоящее время на территории городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающих производственные и общественные здания и жилой фонд. Расширение зоны действия системы теплоснабжения за счет других зон теплоснабжения не предусматривается.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Перевод котельной в пиковый режим работы не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

В настоящее время на территории городского поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Теплоснабжение малоэтажных жилых зданий в зонах застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные котлы, электроотопление). Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ).

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 3 и 5 настоящего документа.

Для повышения надежности теплоснабжения и более эффективного использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации оборудования котельных. Характеристика мероприятий приведена в таблицах 42-43.

Таблица 42– Мероприятия по модернизации котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2027 | Мощность | Гкал/час | 181,17 |
| Техническое перевооружение котельной "Квартал В" с заменой котлов | 2026-2027 | Мощность | Гкал/час | 14,5 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2027 | Мощность | Гкал/час | 29,01 |

Таблица 43 – Мероприятия по модернизации котельных филиала ОАО "РЖД"

| Наименование мероприятий | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 3,55 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 6,1 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 5,16 |
| Реконструкция котельной «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 2,75 |

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Для территории Республики Мордовия к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты. Перевод котельных на местные виды топлива не планируется.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=209;

tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;

tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -4,5

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -30;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;

kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;

Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 44.

Таблица 44 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год | Годовые тепловые потери,Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 19,574 | 300 | 47979,49 | 7196,92 | 67,96 | 10,590 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | 0,274 | 100 | 803,71 | 120,56 | 32,25 | 0,374 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» | 33,161 | 400 | 80366,45 | 12054,97 | 80,5 | 14,975 |
| 4 | Котельная «Химмаш» | 14,279 | 250 | 35982,78 | 5397,42 | 56,16 | 9,611 |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» | 0,768 | 150 | 2069,50 | 310,43 | 40,27 | 0,771 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» | 0,324 | 80 | 1015,09 | 152,26 | 30,2 | 0,504 |
| 7 | Котельная «Военкомат» | 0,525 | 125 | 1442,75 | 216,41 | 36,34 | 0,596 |
| 8 | БМК «Юрьевская» | 0,328 | 80 | 1002,80 | 150,42 | 30,2 | 0,498 |
| 9 | БМК «ССП» | 0,265 | 80 | 631,66 | 94,75 | 30,2 | 0,314 |
| 10 | БМК «Школа №9» | 0,173 | 80 | 430,12 | 64,52 | 30,2 | 0,214 |
| 11 | Котельная «ШТФ» | 18,486 | 300 | 44332,06 | 6649,81 | 67,96 | 9,785 |
| 12 | БМК «Кирзавод» | 2,615 | 200 | 5854,57 | 878,19 | 48,29 | 1,819 |
| 13 | БМК «Школа №7» | 0,065 | 50 | 157,30 | 23,60 | 24,22 | 0,097 |
| 14 | Котельная «Детский сад №4» | 0,154 | 50 | 221,21 | 33,18 | 24,22 | 0,137 |
| 15 | Котельная «Ж.д. больница» | 1,298 | 150 | 2050,52 | 125,67 | 40,27 | 0,318 |
| 16 | Котельная «ВЧД-4» | 2,89 | 150 | 4242,55 | 360,91 | 48,29 | 1,423 |
| 17 | Котельная «БМК ТЧ-5» | 3,35 | 200 | 4404,89 | 406,02 | 48,29 | 1,096 |
| 18 | Котельная «Склад топлива» | 1,344 | 65 | 5597,03 | 639,13 | 48,29 | 1,308 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе одной водогрейной котельной. Перераспределение тепловой нагрузки котельной планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой        современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые. Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблицах 45-46.

Таблица 45 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППм-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1до ТК 7-8 по ул. Ленина,39) | 2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,23 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до ж.д. по ул. Дружбы Народов, 3) | 2025 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,23 |
| Реконструкция участка сетей ГВС наземного исполнения с заменой труб на трубы изопрофлекс диаметра (от ж.д. по ул.Эстакада,1 до до ж.д. по ул.Ленина,58) | 2025 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,2 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул.К.Маркса,70 до школы № 5) | 2026 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 1,0 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул.Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул.Пионерская,97А) | 2023 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,1 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5) | 2024 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,29 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул.Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул.Маяковского,98) | 2024 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,12 |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул.Ленина,37) | 2024 | протяженность в 4-х трубном исполнении | км | 0,16 |
| Реконструкция котельной «ЛАЛ» с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2025 | Мощность | Гкал/час | 181,17 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2027 | Мощность | Гкал/час | 29,01 |
| Реконструкция котельной «Квартал В» с заменой котлов | 2026-2027 | Мощность | Гкал/час | 37,468 |

Таблица 46 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения котельных филиала ОАО «РЖД»

| Наименование мероприятий | Год | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед.изм | Значение показателя |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) | 2020-2027 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,38 |

е) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Диаметры реконструируемых тепловых сетей рекомендуется уточнять в процессе составления проектно-сметной документации, с учетом существующей и перспективной нагрузкой потребителей.

ж) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Замену участков, в связи с исчерпанием ресурса необходимо производить после проведения испытаний на гидравлическую плотность.

з) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций.

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.

ГЛАВА 8. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории городского поселения организованно по закрытой схеме, нагрев воды осуществляется на котельных «Химмаш», «Кирзавод», «Квартал В» и «Детский сад №4» и в 7 тепловых пунктах (ТП «Баня №1», ТП «Ленина 37», ТП «Северный», ТП «Валда», ТП «Школьный б-р», ТП «Общежитие», ТП «Висмут»).

ГЛАВА 9. Перспективные топливные балансы.

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения;

На территории г. Рузаевка действует одна котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ и мазут.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 47.

Таблица 47 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Существующее состояние (факт 2023г.) |  | Перспективное состояние (2027 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Годовой расход, тут | Вид топлива | Годовой расход, тут |
| 1 | Котельная «Центральная» | Природный газ | 6581,167 | Природный газ | 9356,90 |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» | Природный газ | 81,540 | Природный газ | 131,64 |
| 3 | Котельная «ЛАЛ» | Природный газ | 12870,414 | Природный газ | 18987,12 |
| 4 | Котельная «Квартал В» | Природный газ |  | Природный газ |  |
| 5 | Котельная «Химмаш» | Природный газ | 4708,377 | Природный газ | 7021,06 |
| 6 | БМК «ССК ул. Мира» | Природный газ | 207,055 | Природный газ | 275,71 |
| 7 | БМК «ССК ул. Мичурина» | Природный газ | 102,713 | Природный газ | 157,19 |
| 8 | Котельная «Военкомат» | Природный газ | 187,826 | Природный газ | 237,98 |
| 9 | БМК «Юрьевская» | Природный газ | 80,290 | Природный газ | 111,91 |
| 10 | БМК «ССП» | Природный газ | 60,072 | Природный газ | 84,40 |
| 11 | БМК «Школа №9» | Природный газ | 67,451 | Природный газ | 86,45 |
| 12 | Котельная «ШТФ» | Природный газ | 5669,901 | Природный газ | 7993,84 |
| 13 | БМК «Кирзавод» | Природный газ | 763,326 | Природный газ | 1125,33 |
| 14 | БМК «Школа №7» | Природный газ | 47,009 | Природный газ | 65,32 |
| 15 | Котельная «Детский сад №4» | Природный газ | 35,674 | Природный газ | 41,06 |
| 16 | Котельная «Ж.д. больница» | Природный газ | 6581,167 | Природный газ | 366,69 |
| 17 | Котельная «ВЧД-4» | Природный газ | 81,540 | Природный газ | 702,4 |
| 18 | Котельная «БМК ТЧ-5» | Природный газ | 12870,414 | Природный газ | 705,35 |
| 19 | Котельная «Склад топлива» | Мазут |  | Мазут | 1066,46 |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполнены в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 48).

Таблица 48 – Сведения о количестве суток

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

4. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

5. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

6. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Результаты расчета нормативного запас топлива приведены в таблице 49.

Таблица 49 - Нормативные запасы аварийных видов топлив

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год 2023 |  |  | 2027 |  |  |
|  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| Котельная «Центральная» | Природный газ | 0,220 | 1,323 | 1,543 | 0,216 | 1,295 | 1,511 |
| БМК «Швейная фабрика» | Природный газ | 0,004 | 0,022 | 0,026 | 0,004 | 0,022 | 0,025 |
| Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» | Природный газ | 0,410 | 2,463 | 2,873 | 0,431 | 2,588 | 3,019 |
| Котельная «Химмаш» | Природный газ | 0,165 | 0,992 | 1,157 | 0,173 | 1,035 | 1,208 |
| БМК «ССК ул. Мира» | Природный газ | 0,010 | 0,057 | 0,067 | 0,009 | 0,056 | 0,065 |
| БМК «ССК ул. Мичурина» | Природный газ | 0,005 | 0,028 | 0,033 | 0,005 | 0,027 | 0,032 |
| Котельная «Военкомат» | Природный газ | 0,007 | 0,040 | 0,046 | 0,006 | 0,039 | 0,045 |
| БМК «Юрьевская» | Природный газ | 0,005 | 0,028 | 0,032 | 0,005 | 0,027 | 0,032 |
| БМК «ССП» | Природный газ | 0,003 | 0,017 | 0,020 | 0,003 | 0,017 | 0,020 |
| БМК «Школа №9» | Природный газ | 0,002 | 0,012 | 0,014 | 0,002 | 0,012 | 0,014 |
| Котельная «ШТФ» | Природный газ | 0,204 | 1,222 | 1,426 | 0,211 | 1,268 | 1,479 |
| БМК «Кирзавод» | Природный газ | 0,027 | 0,161 | 0,188 | 0,029 | 0,172 | 0,200 |
| БМК «Школа №7» | Природный газ | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,004 | 0,005 |
| Котельная «Детский сад №4» | Природный газ | 0,001 | 0,006 | 0,007 | 0,001 | 0,006 | 0,007 |
| Котельная «Ж.д. больница» | Природный газ | 0,013 | 0,080 | 0,093 | 0,013 | 0,080 | 0,093 |
| Котельная «ВЧД-4» | Природный газ | 0,030 | 0,182 | 0,212 | 0,030 | 0,182 | 0,212 |
| Котельная «БМК ТЧ-5» | Природный газ | 0,043 | 0,255 | 0,298 | 0,043 | 0,255 | 0,298 |
| Котельная «Склад топлива» | Мазут | 0,035 | 0,101 | 0,136 | 0,035 | 0,101 | 0,136 |

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ, за исключением производственной мазутной котельной «Склад топлива» (Природный газ - низшая теплота сгорания 8204 ккал/м3, мазут – низшая теплота сгорания – 10290 ккал/тн).

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

На территории г. Рузаевка действует 19 котельных, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и мазут. Доля природного газа в общем объеме потребления котельно печного топлива составляет 97,8%.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

ГЛАВА 10. Оценка надежности теплоснабжения.

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, разработанной ОАО «Газпром промгаз» (Москва, 2013 г.). Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Таблица 50 – Показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,9418 Кг=0,9985 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 2 | БМК «Швейная фабрика» |  | Р=0,9982 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная «ЛАЛ», Котельная «Квартал В» |  | Р=0,7648 Кг=0,9942 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная «Химмаш» |  | Р=0,9647 Кг=0,9990 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 5 | БМК «ССК ул. Мира» |  | Р=0,9978 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 6 | БМК «ССК ул. Мичурина» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная «Военкомат» |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 8 | БМК «Юрьевская» |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 9 | БМК «ССП» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 10 | БМК «Школа №9» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная «ШТФ» |  | Р=0,9501 0,9984 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 12 | БМК «Кирзавод» |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 13 | БМК «Школа №7» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная «Детский сад №4» |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка |  | Р=1,0000 Кг=1,0000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка |  | Р=0,9995 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка |  | Р=0,9947 Кг=0,9985 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка |  | Р=0,9998 Кг=0,9934 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной «ЛАЛ» не превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы. Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей. Вероятности безотказной работы прочих систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -36 ,-34,1 | 18 | 20 | 12 | 40 | 6,2874 |
| -34 ¸-32,1 | 26 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 26 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 44 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 61 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 88 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 96 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 114 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 166 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 193 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 237 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 263 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 316 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 324 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 394 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 412 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 456 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 543 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 614 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 377 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 342 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 377 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 412 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 2861 |  |  |  |  |

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 8 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-30°C). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-30°C период времени составляет z=7,1299 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения соответствует нормативным требованиям (таблица 49).

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения поселения соответствует нормативным требованиям (таблица 49).

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 52. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 52- Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

ГЛАВА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 53.

Таблица 53– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Основные технические характеристики |  |  | Финансовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм | Значение показателя | млн. руб. (без НДС) |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2027 | Мощность | Гкал/час | 181,17 | 111,465 |
| Техническое перевооружение котельной "Квартал В" с заменой котлов | 2026-2027 | Мощность | Гкал/час | 14,5 | 24,639 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2026-2027 | Мощность | Гкал/час | 29,01 | 23,617 |
| Реконструкция участка тепловых сетей сзаменой труб на трубы ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. К.Маркса, 70 до школы № 5) | 2026 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 1,0 | 18,708 |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 3,55 | 7,427 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 6,1 | 3,85 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2027 | мощность | Гкал/час | 5,16 | 22,73 |
| Реконструкция котельной «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2025 | мощность | Гкал/час | 2,75 | 29,74 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) котельных филиала ОАО «РЖД» | 2020-2027 | протяженность в 2-х трубном исполнении | км | 0,380 | 1,872 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

собственные средства теплоснабжающих организаций;

заемные средства;

бюджетные средства;

Инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

в) расчеты эффективности инвестиций;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

ГЛАВА 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

Установка систем учета тепла у потребителей;

Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 54

Таблица 54- Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у. т./Гкал* | 168,64 | 178,96 | 178,96 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 93,02 | 93,02 | 93,02 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,491 | 2,24 | 2,24 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 52 844,06 | 47568,12 | 47568,12 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0,16 | 0,31 | 0,270 |
| Котельные филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у. т./Гкал* | 174,34 | 174,34 | 174,34 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 8,862 | 8,862 | 8,862 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 1531,73 | 1482 | 1452 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

ГЛАВА 13. Ценовые (тарифные) последствия

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 18.09.2017 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таблица 55 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,047 | 1,043 | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,044 | 1,041 | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,046 | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,05 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей приведены в таблицах 56-57.

Таблица 56 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных АО «Мордовская электросеть»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 278361,3 | 243290,66 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 | 245828,51 |
| Собственные нужды | Гкал | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 | 5248,48 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 273112,9 | 238042,2 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 | 240580,04 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 72884,38 | 50780,59 | 50780,59 | 50780,59 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 | 46333,11 |
| Полезный отпуск тепла в год | Гкал | 200228,47 | 187999,59 | 189799,46 | 190712,2 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 | 194246,9 |
| Расход на топливо | тыс. руб. | 200338,7 | 204390,11 | 218855,1 | 227609,3 | 236713,7 | 246182,2 | 256029,5 | 262686,3 | 309895,2 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 33445,44 | 33588,10 | 30421,54 | 31638,4 | 32903,93 | 34220,09 | 35588,89 | 36478,62 | 37916,58 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 963,25 | 1031,51 | 1084,208 | 1127,576 | 1172,679 | 1219,586 | 1268,37 | 1310,226 | 1632,546 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 129,6 | 174,5 | 182,0035 | 190,1937 | 198,5622 | 207,1004 | 216,0057 | 220,9738 | 259,4137 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 58153,58 | 59860,40 | 62434,4 | 65243,95 | 68114,68 | 71043,61 | 74098,49 | 75802,75 | 88989,15 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 16524,68 | 17958,12 | 18730,32 | 19573,18 | 20434,4 | 21313,08 | 22229,55 | 22740,83 | 26696,75 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 12365,41 | 11558,32 | 13296,35 | 14812,07 | 15924,55 | 16609,31 | 17323,51 | 17721,95 | 20804,8 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 501,44 | 489,00 | 510,027 | 532,9782 | 556,4293 | 580,3557 | 605,311 | 619,2332 | 726,953 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13319,82 | 14250,25 | 14863,01 | 15531,85 | 16215,25 | 16912,5 | 17639,74 | 18045,45 | 21184,58 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1564,27 | 1590,94 | 1659,35 | 1734,021 | 1810,318 | 1888,162 | 1969,353 | 2014,648 | 2365,109 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 11755,55 | 12659,31 | 13203,66 | 13797,83 | 14404,93 | 15024,34 | 15670,39 | 16030,81 | 18819,47 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 11677 | 18130,39 | 18910 | 19760,95 | 20630,43 | 21517,54 | 22442,79 | 22958,97 | 26952,84 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 347419 | 361430,70 | 394150 | 411552,3 | 429079,9 | 446717,9 | 465081,9 | 476630,8 | 556243,4 |
| Средний тариф | руб./Гкал | 2093,05 | 2103,75 | 2272,44 | 2361,42 | 2417,19 | 2516,55 | 2620,00 | 2685,06 | 3133,55 |

Таблица 57 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных филиала ОАО «РЖД»

| Наименование показателя | Ед. изм | 22789,39 | 22811,74 | 19402,01 | 18979,71 | 18790,26 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 485,96 | 415,95 | 415,95 | 405,66 | 414,64 | 414,88 | 414,88 | 414,88 | 414,88 |
| Собственные нужды | Гкал | 22303,43 | 22395,79 | 18986,06 | 18574,05 | 18375,62 | 16535,98 | 16535,98 | 16535,98 | 16535,98 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 1662,77 | 1639,63 | 1629,08 | 874,73 | 1503,72 | 1494,09 | 1494,09 | 1494,09 | 1494,09 |
| Объем потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 20640,66 | 20756,16 | 17356,98 | 17699,32 | 17035,61 | 15042,40 | 15042,40 | 15042,40 | 15042,40 |
| Полезный отпуск тепла в год | Гкал | 23443,54 | 22963,30 | 20461,25 | 23127,06 | 24531,88 | 24020,26 | 24981,07 | 25980,31 | 28100,31 |
| стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3081,98 | 3248,01 | 2643,27 | 3007,95 | 3120,81 | 3242,90 | 4056,86 | 4178,57 | 4425,95 |
| Расход на топливо | тыс. руб. | 201,69 | 95,49 | 84,62 | 98,76 | 95,65 | 92,56 | 97,19 | 102,05 | 112,51 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 9843,94 | 8504,40 | 8254,64 | 8792,71 | 8900,93 | 9404,61 | 9780,79 | 10172,03 | 11002,07 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 2992,56 | 2585,34 | 2509,41 | 2672,98 | 2705,88 | 2859,00 | 2973,36 | 3092,30 | 3344,63 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 172,64 | 166,16 | 169,18 | 173,51 | 179,17 | 187,19 | 194,68 | 202,46 | 218,98 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 52,48 | 50,51 | 51,43 | 52,75 | 54,47 | 56,91 | 59,18 | 61,55 | 66,57 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3936,90 | 3689,85 | 3814,37 | 3912,00 | 4427,23 | 1849,31 | 1036,79 | 577,22 | 339,00 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 2205,72 | 2964,43 | 610,31 | 690,56 | 2191,92 | 6241,23 | 6615,70 | 7012,65 | 7363,28 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 45931,45 | 44267,49 | 38498,48 | 42528,28 | 44140,77 | 47953,97 | 49795,62 | 51379,14 | 54973,30 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 2225,29 | 2132,74 | 2218,04 | 2402,82 | 2616,23 | 3187,92 | 3310,35 | 3415,62 | 3654,56 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 22789,39 | 22811,74 | 19402,01 | 18979,71 | 18790,26 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 | 16950,86 |
| Тариф | руб./Гкал | 485,96 | 415,95 | 415,95 | 405,66 | 414,64 | 414,88 | 414,88 | 414,88 | 414,88 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей приведены в таблицах 56-57.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения

ГЛАВА 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций

a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Рузаевка № 50 от 07.03.2014 г. «Об определении единой гарантирующей теплоснабжающей организации на территории городского поселения Рузаевка» АО «Мордовская электросеть» (ранее АО «Мордовэлектротеплосеть») наделяется статусом единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, на территории городского поселения Рузаевка.

В настоящее время на территории городского поселения действует две организации, осуществляющая централизованное теплоснабжение. Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 42.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 58.

Таблица 58 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Центральная» |
| 2 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Швейная фабрика» |
| 3 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ЛАЛ» |
| 4 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Квартал В» |
| 5 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Химмаш» |
| 6 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ССК» |
| 7 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Военкомат» |
| 8 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Юрьевская» |
| 9 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ССП» |
| 10 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Школа №9» |
| 11 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «ШТФ» |
| 12 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Кирзавод» |
| 13 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Висмут» |
| 14 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Школа №7» |
| 15 | АО «Мордовская электросеть» | Котельная «Детский сад №4» |
| 16 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка |
| 17 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «ВЧД-4» ст. Рузаевка |
| 18 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка |
| 19 | Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению | Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения в отношении которой, системе теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения приведены в таблице 57.

ГЛАВА 15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Сведения о мероприятиях по строительству, реконструкции и техническом перевооружение источников тепловой энергии приведена в таблице 59.

Таблица 59– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Год | Финансовая потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. (без НДС) |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. К.Маркса, 70 до школы №5) | 2026 | 18,708 |
| Техническое перевооружение котельной «ЛАЛ» с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2021-2027 | 111,645 |
| Техническое перевооружение котельной «Квартал В» с заменой котлов | 2026-2027 | 24,639 |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов | 2026-2027 | 23,617 |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |
| Реконструкция котельной «Ж/д больница» ст. Рузаевка | 2025 | 7,427 |
| Реконструкция котельной «ВЧД - 4» ст. Рузаевка | 2027 | 3,85 |
| Техническое перевооружение котельной «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка | 2027 | 22,73 |
| Реконструкция котельной «Склад топлива» ст. Рузаевка | 2025 | 29,74 |

Стоимость реализации мероприятий определены ориентировочно, по укрупненным показателям и должны быть уточнены, при разработке проектно-сметной документации и инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их значительным износом. Сведения о мероприятиях по реконструкции тепловых сетей приведена в таблице 60.

Таблица 60– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятий инвестиционной программы |  | Год | Финансовая потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. (без НДС) |  |
| АО «Мордовская электросеть» |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. К.Маркса, 70 до школы №5) |  | 2026 | 18,708 |  |
| Техническое перевооружение котельной «ЛАЛ» с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 |  | 2021-2027 | 111,645 |  |
| Техническое перевооружение котельной «Квартал В» с заменой котлов |  | 2026-2027 | 24,639 |  |
| Реконструкция котельной «Химмаш» с заменой котлов |  | 2026-2027 | 23,617 |  |
| Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей теплоснабжения (замена изношенных участков тепловых сетей) котельных филиала ОАО «РЖД» | 2020-2027 |  |  | 1,872 |

Стоимость реализации мероприятий определены ориентировочно, по укрупненным показателям и должны быть уточнены, при разработке проектно-сметной документации и инвестиционной программы.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Мероприятия отсутствуют.

Глава 16. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы тепло-снабжения были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне-сенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии,

- скорректированы мощности источников тепловой энергии,

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения.

Проект схемы теплоснабжения доработан в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276).

ГЛАВА 17. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Настоящий том дополняет состав Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Данный том включен в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г, в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения, а именно:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В Таблице 61. приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Таблица 61 -  Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарии |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки; | Данные актуализированы по состоянию на 2024 год. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; | Данные актуализированы по состоянию на 2024 год. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; | Данные актуализированы по состоянию на 2024 год. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; | Данные мероприятия отсутствуют, как и в утвержденной схеме теплоснабжения. |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; | Данные мероприятия отсутствуют, как и в утвержденной схеме теплоснабжения. |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | Данные мероприятия отсутствуют, как и в утвержденной схеме теплоснабжения. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; | Скорректированы предложения по дальнейшей реконструкции источников теплоснабжения |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; | Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей. |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; | Топливные балансы скорректированы с учетом прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. | Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловой сети необходимо уточнять по факту принятия решения. |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».