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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.10.2025 года                                                                                                   № 959
г. Рузаевка

    Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Рузаевка на 2013-2030 годы (актуализация на 2025 год)

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025г. №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Рузаевка на 2013 - 2030 годы (актуализация на 2025 год) в новой редакции.
2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации городского поселения Рузаевка от 29.11.2019 года № 1021 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Рузаевка на 2013 - 2027 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
    Глава администрации

    городского поселения Рузаевка                                                           А.Ю. Домнин
Приложение 
к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 24.10.2025 года № 959
СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА НА2013-2030 ГОДЫ
(актуализация на 2025г.)

.ОГЛАВЛЕНИЕ

11ВВЕДЕНИЕ


12ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ


121.1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ


121.1.1
Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.


141.1.2
Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


141.1.3
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


311.1.4
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


321.1.5
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


321.1.5.1
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


351.1.5.2
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


351.1.5.3
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


361.1.5.4
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


441.1.5.5
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


441.1.6
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды


441.1.7
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам


451.2
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


451.2.1
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


471.2.2
Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения


491.3
БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ


491.3.1
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


511.3.2
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


521.3.3
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)


531.3.4
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


571.3.5
Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


571.3.6
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения


581.3.7
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


671.3.8
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


671.3.9
Cведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


751.3.10
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


751.3.11
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами


791.3.12
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


801.3.13
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)


871.3.14
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


931.3.15
Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


941.4
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


941.4.1
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


951.4.2
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


961.4.3
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


971.4.4
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


1001.4.5
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


1011.4.6
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование


1011.4.7
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен


1011.4.8
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


1011.4.9
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


1021.4.10
Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества


1021.4.11
Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует


1031.4.12
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта


1031.4.13
Сокращение потерь воды при ее транспортировке


1031.4.14
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации


1041.5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1041.5.1
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


1051.5.2
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)


1061.6
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1111.7
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1111.7.1
Показатели качества воды


1111.7.2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1121.7.3
Показатели эффективности использования ресурсов


1121.7.4
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


1131.8
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ


1131.8.1
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


1131.8.2
Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены


114ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ


1142.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА


1142.1.1
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны


1162.1.2
Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


1192.1.3
Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


1222.1.4
Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


1222.1.5
Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


1322.1.6
Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


1332.1.7
Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


1332.1.8
Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения


1332.1.9
Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения


1352.2
БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


1352.2.1
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


1362.2.2
Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


1372.2.3
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


1372.2.4
Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


1382.2.5
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения


1402.3
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
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ВВЕДЕНИЕ

Актуализация систем водоснабжения и водоотведения городских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов водозаборных и очистных сооружений водопровода, комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства городского поселения принята практика составления перспективной схемы водоснабжения городских поселений.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат.

Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее – ГП Рузаевка) до 2030 г. являются документы, регулирующие всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении, направленные на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения:

-  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- генеральный план развития городского поселения.

Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по сооружениям и сетям водопровода и канализации;

- данные эксплуатирующих организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Формирование единообразного подхода к трактовке положений схемы водоснабжения городского поселения Рузаевка необходимо в связи с тем, что предлагаемые в рамках указанной схемы технико-экономические решения должны относится исключительно к системе централизованного водоснабжения и определять, какие действия должны и готовы будут осуществлять ресурсоснабжающие организации и органы местного самоуправления.

Пунктом 4 статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Под централизованной системой водоснабжения в терминах Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения Рузаевского городского поселения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения группы потребителей водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения обладает определенной степенью надежности, т. е. обеспечивает снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

Система водоснабжения Рузаевского городского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие в состав системы водоснабжения:

а) водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;

б) водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

в) водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

г) башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

По назначению в составе данного населенного пункта можно выделить следующие водопроводы: хозяйственно-питьевые, подающие воду питьевого качества населению; производственные водопроводы, подающие воду на промышленные предприятия для использования в технологических процессах, качество воды определяется технологическими требованиями и противопожарные водопроводы. При этом производственные и хозяйственно-питьевые водопроводы не территории относятся к 4 предприятиям, функционирующим в ГП Рузаевка, имеющие скважины и использующие их для собственных нужд.

Схема взаимного расположения основных сооружений системы водоснабжения характеризуется следующим: Вода забирается из источника при помощи водоприемного сооружения и подается глубинными насосами на станции второго подъема откуда перекачивается в сеть трубопроводов, разводящих воду к местам потребления. Контррезервуар расположен в начале сети.

Территория населенного пункта относится к трем эксплуатационным зонам, которые обслуживаются АО «Водоканал», ООО «Рузвода» и ОАО «РЖД». При этом на хозяйственно-питьевые нужды населения используется 17 скважин. 

Основными видами деятельности акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» (АО «Водоканал») являются подъем воды из скважин, перекачка насосными станциями 2-го и 3-го подъемов и передача холодной воды ООО «Рузвода» для дальнейшего распределения по разводящим сетям и сбыта абонентам.

Водоснабжение населения, предприятий и организаций городского поселения Рузаевка осуществляется из подземных источников водоносного средне-каменноугольного карбонатного водоносного горизонта. Объекты водопроводного хозяйства являются собственностью АО «Водоканал». Водоснабжение города осуществляется из следующих водозаборов:

· Пишленский водозабор (введён в эксплуатацию с 1975 года);

· Городской водозабор: Центральный водозабор, водозабор пос. Химмаш, водозабор с. Юрьевка (введены в эксплуатацию с 1939, 1986 и 1989 годов соответственно).

Водоснабжение г. Рузаевка осуществляется от пяти водозаборов: Пишлинский (10 скважин, из них 8 рабочих), Центральный водозабор (3 скважины, из них 2 рабочие), Водозабор п. Химмаш (3 скважины, все рабочие), Водозабор с. Юрьевка (2 скважины, 1 рабочая), Водозабор ОАО «РЖД» (5 скважин, из них 3 рабочие, которые также обслуживают часть жилого фонда ГП Рузаевка - 4-х насосных станций 2-го и 3-го подъёмов, одной водонапорной башни. Все артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляя подачу артезианской воды в резервуары чистой воды на насосные станции 2-го подъёма, расположенные на Пишлинском водозаборе (2 резервуара по 583 куб.м.), ЦНС (1 резервуар на 100 куб.м.), пос. Химмаш (3 резервуара по 100 куб. м). Резервуары являются аккумулирующими емкостями, обеспечивающими надежную и бесперебойную работу насосов.

Насосные станции 2-го подъема по ул. Ленина (производительность 700 м3/час) и пос. Химмаш (производительность 615 м3/час) подают воду из резервуаров к потребителям, а с насосной станции 2-го подъёма в с. Тат. Пишля (производительность 1890 м3/час) - на насосную станции 3-го подъема (производительность 1900 м3/час; 2 резервуара по 3000 куб. м), обеспечивающие бесперебойное водоснабжение жилых домов верхней части города. 

Средний износ водозаборных сооружений составляет 60 %.    

Общество с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» осуществляет свою деятельность с 01 июля 2017 года. Основными видами деятельности ООО «Рузвода» являются передача, распределение и сбыт холодной воды.

Водоснабжение населения, предприятий и организаций городского поселения Рузаевка осуществляется из подземных источников водоносного средне-каменноугольного карбонатного водоносного горизонта. Объекты водопроводного хозяйства ООО «Рузвода» арендует у АО «Водоканал». 

Протяжённость водопроводной сети по городу составляет:

 - АО «Водоканал» - 129,4 км, и переданы в аренду ООО «Рузвода»;

- ГП Рузаевка (муниципальная собственность) – 10,7 км, переданы на праве оперативного управления МБУ «Городское хозяйство»;

- ОАО «РЖД» - 20,3 км;

- Рузаевский муниципальный район – 2,2 км;

- Бесхозяйные сети – 3,114 км.

Нарастающий износ инженерных сооружений, недостаток собственных средств, а также бюджетного финансирования привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения. Сегодня сети водоснабжения имеют ряд серьезных проблем: эксплуатируемые ООО «Рузвода» сети построены в основном в 50-70-х годах прошлого века. Поэтому встает задача замены и перекладки участков сетей, на которых происходит максимальное количество аварийных ситуаций. Износ сетей составляет — 85 %.

Характеристики эксплуатационных зон представлены в таблице ниже.

Таблица 1 – Характеристики эксплуатационных зон ГП Рузаевка 
	№

  п/п
	Наименование РСО
	Количество водозаборов (скважин),

шт.
	Протяженность сетей, км
	Производительность водозаборных устройств, тыс. м3/сут

	1
	АО «Водоканал»
	2 (17)
	129,4*
	19,3

	2
	ООО «Рузвода»
	-
	129,4* (по договору аренды)
	-

	3
	ОАО «РЖД»
	5 (5)
	20,3
	3,8

	4
	МБУ «Городское хозяйство»
	1(1)
	10,7
	-


1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения 

Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.

На территориях жилой застройки, не обеспеченных системами централизованного горячего водоснабжения, применяются индивидуальные источники горячего водоснабжения: электрические и газовые водонагреватели, дровяные печи.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Применяемые технологические схемы и перечень технологических зон ИЦВ (Источник централизованного водоснабжения, далее - ИЦВ) ГП Рузаевка приведены в таблице ниже.

Таблица 2 – Технологические схемы ИЦВ ГП Рузаевка
	№ 

п/п
	Наименование ИЦВ
	Технологическая схема ИЦВ

	1
	АО «Водоканал»
	-17 артскважин (14 рабочие, 3 в резерве)

	
	
	-6 резервуаров чистой воды

	
	
	-станция 2-го подъёма (3 шт.)

	
	
	-станция 3-го подъёма (1 шт.)

	2
	ООО «Рузвода»
	-сети водоснабжения

	3
	ОАО «РЖД»
	-5 артскважин (3 рабочие, 2 в резерве)

	
	
	- сети водоснабжения

	4
	МБУ «Городское хозяйство»
	1 в резерве


Централизованной системой водоснабжения не охвачены часть улиц и домов частного сектора. Жители частного сектора, не охваченных централизованной системой водоснабжения, пользуются водой из собственных колодцев и скважин. Промышленные потребители используют собственные скважины.
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Рисунок 1 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 2 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 3 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 4 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 5 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 6 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 7 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 8 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 9 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 10 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 11 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 12 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 13 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка
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Рисунок 14 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Рузаевка

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 3 – Оборудования и технические характеристики ИЦВ ГП Рузаевка
	Наименование (номер) источника, скважины
	Марка насоса
	Произв.

скважины,

м3/час
	Напор насоса, м

	АО «Водоканал»

	29201/2
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	29212/3
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	29250/5
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	29251/6
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	29252/7
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	29261/8
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	59378/9
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	59382/1
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	11192/1
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	3350
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	62202/2
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	68458/5
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	68459/1
	ЭЦВ 10-63-150
	63
	150

	3135
	ЭЦВ 6-16-110
	16
	110

	ОАО «РЖД

	1298

б/н 2


	ЭЦВ8-16-150
	16
	150

	б/н 2

б/н 3


	н/д
	н/д
	н/д

	б/н 3


	ЭЦВ10-63-150
	63
	150

	б/н 4

1771/5


	ЭЦВ8-25-150
	25
	150

	1771/5


	н/д
	н/д
	н/д

	б/н 6


	н/д
	н/д
	н/д


Состояние источников водоснабжения наиболее точно характеризует анализ проб воды.

По данным мониторинга качества воды 100 % проб воды, поступающей непосредственно потребителю, не отвечает гигиеническим нормативам, предъявленным к питьевой воде по химическим показателям. Подземные воды в целом характеризуются повышенным содержанием фтора, а в отдельных эксплуатационных скважинах наблюдается незначительное повышенное содержание общей жёсткости и железа. На предприятии отсутствует лаборатория контроля качества питьевой воды по химическим компонентам.

1.1.5 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.5.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время на территории ГП Рузаевка выделяются следующие централизованные локальные системы водоснабжения, то есть не имеющие взаимных технологических связей:

1. Пишленский водозабор (все объекты эксплуатирует АО «Водоканал», передачу, распределение и сбыл осуществляет ООО «Рузвода»);

2. Городской водозабор: Центральный водозабор, водозабор пос.Химмаш, водозабор с. Юрьевка (все объекты эксплуатирует АО «Водоканал», передачу, распределение и сбыт осуществляет ООО «Рузвода»);

3. Водозабор ОАО «РЖД» (все объекты эксплуатирует ОАО «РЖД»); 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ГП Рузаевка в качестве основных источников водоснабжения в системах централизованного водоснабжения используются пресные подземные воды средне-камменоугольного карбонатного водоносного горизонта. АО «Водоканал», ООО «РЖД» осуществляют подъём воды из подземных источников – артезианских скважин. На водозаборах, где функционирует несколько скважин, они (скважины) объединены в водозаборные узлы (ВЗУ).

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Все водопроводные сети на территории поселения эксплуатируются ООО «Рузвода». Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Состояние водопроводных сооружений и сетей удовлетворительное (износ 60%). Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить полный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

Сети выполнены из таких материалов, как чугун, сталь, ПНД (полиэтилен низкого давления). Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Общая характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения ГП Рузаевка приведена в таблице ниже.

Таблица 4 – Общая характеристика водопроводных сетей ГП Рузаевка

	Протяженность, км
	Физический износ, %
	Потери воды, %
	Потери воды, тыс. м3/год

	166,1
	58,3
	12
	326,75


Имеющаяся информация о насосных станциях первого (артезианских скважин) и второго подъемов, действующих на территории ГП Рузаевка, с указанием, установленного в них технологического оборудования с техническими характеристиками, приведена в таблице ниже.

Таблица 5 –Перечень насосных станций и технических характеристик технологического оборудования ВЗУ ГП Рузаевка

	№ п/п
	Наименование и состав объекта ЦСВ
	Марка насосного агрегата
	Мощность
	Производительность
	Напор

	
	
	
	кВт
	м³/ч
	м

	1
	Пишленский водозабор 
	Насосная станция 1-го подъема
	10 артскважин, 
2 резервуара чистой воды, станция 2-го подъёма, станция 3-го подъёма
	ЭЦВ 10-65-200 – 8 шт
	45
	65
	200

	
	
	Насосная станция 2-го подъема
	
	1Д630-90 – 3 шт.
	250
	630
	90

	
	
	Насосная станция 3-го подъема
	
	Д630-90 – 2 шт.
	250
	630
	90

	
	
	
	
	Д320-90 – 2 шт.
	90
	320
	90

	2
	Центральный водозабор 
	Насосная станция 1-го подъема
	 3 артскважины, резервуар чистой воды, станция 2-го подъема, повысительная насосная станция
	ЭЦВ 8-40-180
	45
	40
	180

	
	
	
	
	ЭЦВ 10-65-150
	32
	65
	150

	
	
	Насосная станция 2-го подъема
	
	Д200-90 – 3 шт.
	90
	200
	90

	
	
	
	
	НК-100
	90
	100
	100

	
	
	Повысительная насосная станция
	
	К65-40
	7,5
	65
	40

	3
	Водозабор п. Химмаш 
	Насосная станция 1-го подъема
	3 артскважины, 
3 резервуара чистой воды, станция 2-го подъёма
	ЭЦВ 10-65-150 – 2шт.
	37
	65
	150

	
	
	
	
	ЭЦВ 8-40-180
	45
	40
	180

	
	
	Насосная станция 2-го подъема
	
	Д200-90
	90
	200
	90

	
	
	
	
	НК100-60
	55
	100
	60

	
	
	
	
	Д315-90
	90
	315
	90

	4
	Водозабор п.Юрьевка 
	Насосная станция 1-го подъема
	2 артскважины, 
водонапорная башня, 
	ЭЦВ 6-10-185
	9
	10
	185

	5
	Водозабор ОАО «РЖД»
	Насосная станция 1-го подъема
	5 артскважин 
	ЭЦВ 8-16-150
	8
	16
	150

	
	
	
	
	ЭЦВ 10-63-150
	10
	63
	150

	
	
	
	
	ЭЦВ 8-25-150
	8
	25
	150


1.1.5.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Так как вода некоторых источников водоснабжения не соответствуют требованиям Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 17.03.2025) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) по фторидам, то необходимо строительство сооружений водоподготовки.

1.1.5.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Вода, поступающая в сеть ГП Рузаевка в основном соответствует требованиям Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 17.03.2025) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296). Отступление допущены по показателю жесткость». 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

По данным АО «Водоканал», ООО «Рузвода», ОАО «РЖД» и МБУ «Городское Хозяйство» в 2024 г. на головных объектах централизованного водоснабжения не зафиксировано инцидентов, на водопроводных сетях – 5 аварий. Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для головных объектов системы централизованного водоснабжения ГП Рузаевка стремится к 0,03. 
Показателем энергетической эффективности технологической схемы источника централизованного водоснабжения является:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, за 2024 год представлен в таблице ниже.

Таблица 6 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

	№

п/п
	Наименование
	Потребление электрической энергии, кВтч
	
	

	
	
	
	Объем поднятой воды, м3/год
	Удельное потребление электроэнергии на подготовку воды, кВт*ч/м3

	1
	Пишленский водозабор
	3193,15
	1907,20
	1,674

	2
	Центральный водозабор
	207,12
	123,71
	1,674

	3
	Водозабор п. Химмаш
	1054,87
	630,05
	1,674

	4
	Водозабор п.Юрьевка
	42,87
	25,61
	1,674

	5
	Водозабор ОАО «РЖД»
	159,57
	99,97
	1,596

	6
	ИТОГО по ГП Рузаевка
	4 657,59
	2 786,54
	1,67


1.1.5.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Результаты технического обследования водопровода централизованной системы водоснабжения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 7 – Результаты технического обследования водопровода системы водоснабжения ГП Рузаевка

	№, п/п
	Наименование
	Месторасположения (Начальная и конечная точки учетных участков)
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал, диаметр, н т.п.
	Давление ат. и т.д.
	Протяженность, м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Водопровол к оздоровительному бассейну
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1991
	чугун d100
	4,5
	9

	2
	Водопроводная сеть
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1893
	чугун d200, 150, 100
	1,8
	12280

	3
	Наружный водопровод к клубу им. Ухтомского
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1949
	чугун d100
	1,8
	67

	4
	Внешний водопровод
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1974
	чугун d65
	3,5
	61

	5
	Наружная сеть водопровода к горочному посту и компрессорной
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1975
	чугун d100, 150
	1,8
	233

	6
	Наружный водопровод от скважины №5
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1976
	чугун d150
	2,8
	21,4

	7
	Наружный водопровод экипировочных устройств
	431440 Республика Мордовия ст. Рузаевка
	1975
	чугун d100, 150
	1,8
	409,8


Таблица 8 – Сводная таблица по водопроводным и канализационным колодцам на территории ГП Рузаевка

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование и месторасположение трубопроводов
	Год постройки
	Материал
	Протяженность,

м.

	1. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Швейная фабрика – ул.Набережная
	1958
	чуг.растр.
	134

	2. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Рубцова – ул.1-ая Заводская
	1954
	чуг.растр.
	106

	3. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.1-Заводская (берег р.Пишля-Вагон.депо)
	1954
	чугун
	152

	4. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.1-Заводская (берег р.Пишля – Хлебозавод)
	1957
	чуг.растр.
	243

	5. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Хлебозавод- ул.2-Заводская
	1957
	чуг.растр.
	78

	6. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Хлебозавод-Инсарский пер.
	1950
	чуг.растр.
	247

	7. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Б-Демьяновская (ул.Ленина-ул.Советская)
	1946
	чуг.растр.
	625

	8. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

от ул.Б.Демьяновская по ул.Советская до ул.Куйбышева
	1946
	чуг.растр.
	656

	9. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Советская- 1-Певомайский пер.
	1956
	чуг.растр.
	315

	10. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

от ул.Б.Демьяновская по ул.Поликлинической
	1958
	чуг.растр.
	312

	11. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Луначарского (ул.Б.Демьяновская- ул.Первомайская)
	1956
	сталь
	169

	12. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Б.Демьяновская- ул.Первомайская
	1948
	чугун
	150

	13. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Паровозная

(ул.Ленина-ул.К.Маркса)
	1939
	чугун
	492

	14. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.К.Маркса – 

Туберк.отдел.
	1949
	чуг.растр.
	118

	15. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина – ул.Орджоникидзе
	1954

1954
	сталь

сталь
	170

105

	16. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина- ул.Кумысная
	1947
	чуг.растр.
	50

	17. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина – ул.Нагорная
	1947
	чуг.растр.
	48

	18. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ставского

ул.Ленина-ул.Ухтомского
	1957
	чуг.растр.
	220

	19. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина- ул.Гагарина
	1952
	чугун
	40

	20. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина-ул.Театральная
	1957
	чуг.растр.
	140

	21. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Насосная станция

III подъема- башня ул.Куйбышева
	1949
	чуг.растр.
	613

	22. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Терешковой

(ул.Терешковой-ул.Гагарина)
	1952
	чугун
	275

	23. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Гагарина

(ул.Терешковой-ул.Дзержинского)
	1955
	чуг.растр.
	147

	24. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Гагарина

(ул.Дзержинского-ул.Первомайская)
	1956
	чугун
	235

	25. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Куйбышева

(башня-ул.Маяковского)
	1954
	чуг.растр.
	168

	26. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Маяковского

(ул.Куйбышева-ул.Гагарина)
	1954
	чуг.растр.
	316

	27. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Маяковского

(ул.Гагарина-ул.Ст.Разина)
	1954
	а/ц
	441

	28. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Чапаева
	1960

1960
	а/ц

чуг.растр.
	170

200



	29. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ухтомского-Хлебокомбинат
	1959

1959
	чуг.растр.

чуг.растр.
	60

190

	30. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Орджоникидзе-ПКиО
	1958
	чуг.растр.
	450

	31. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ст.Разина-Овощехранилище
	1960
	чуг.растр.
	191

	32. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Театральная

(ул.Советская- ул.Первомайская) 
	1960
	чуг.растр.
	235

	33. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Некрасова
	1962
	чуг.растр.
	137

	34. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Кумысная
	1962
	сталь
	50

	35. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Запрудная
	1962
	чуг.растр.
	117

	36. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

2-Закирпичный пер.
	1962
	чуг.растр.

сталь
	50

84

	37. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская
	1962
	сталь
	7

	38. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Красноармейская
	1962
	чуг.растр.
	200

	39. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Н.Базарная
	1962

1962
	чуг.растр.

чугун
	127

190

	40. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Интернациональная
	1962
	чуг.растр.
	535

	41. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Агейченко
	1962
	чуг.растр.
	244

	42. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пугачевская
	1962
	чугун
	196

	43. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Трынова
	1962
	чугун
	66

	44. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.2-ая Мельничная
	1963

1963
	чуг.растр.

чуг.растр.
	25

995

	45. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Калинина
	1963
	чуг.растр.
	430

	46. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.1-ая Инсарская
	1963

1963
	чуг.растр.

чуг.растр.
	77

153

	47. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Зеленая
	1963
	чуг.растр.
	25

	48. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Комсомольская
	1963
	чуг.растр.
	70

	49. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Кирзавод-Насосная станция г.Рузаевка
	1963

1963
	сталь

чугун
	1200

1400

	50. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Маяковского, ул.Кутузова, Пионерская, Фабричный пер.
	1958

1958
	чуг.растр.

а/ц
	2698

250

	51. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Фрунзе-ул.З.Космодемьянской
	1964
	чуг.растр.
	823

	52. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Болотная
	1964
	чуг.растр.
	236

	53. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Театральная
	1964
	чуг.растр.
	462

	54. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская, ул.Запрудная
	1964
	чуг.растр.
	279

	55. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Агейченко
	1965
	чуг.растр.
	470

	56. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Зеленая
	1966
	чуг.растр.
	1493

	57. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Маяковского
	1962
	чугун
	47,7

	58. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская

(ЦРБ-пер.Локомотивный)
	1967
	сталь
	317

	59. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Б.Демьяновская

(ул.Некрасова-ул.Лермонтова)
	1967
	чугун
	1110

	60. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Б.Демьяновская
	1968

1968
	чугун

чугун
	65

35

	61. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Б.Демьяновская
	1968

1968
	чугун

сталь
	38

102

	62. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Гагарина
	1968

1968
	чугун

сталь
	90

57

	63. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская
	1968

1968
	чугун

сталь
	195

223

	64. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ухтомского
	1968
	чугун
	110

	65. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пушкина
	1968

1968
	чугун

чугун
	190

207

	66. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Терешковой
	1968
	чугун
	80

	67. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Крупской
	1968
	чугун
	100

	68. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

1-Закирпичный пер.
	1970
	чугун
	264

	69. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пугачевская
	1970
	чуг.растр.
	150

	70. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ст.Разина

(ул.Маяковского-ул.Зеленая)
	1956
	сталь
	325

	71. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Зеденая

(ул.Ст.Рзина-ул.Луначарского)
	1956
	сталь
	353

	72. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Куйбышева-пер.Красногорский
	1947
	сталь
	346

	73. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская

(ул.Красногорская-ул.Чапаева)
	1953
	сталь

2 нитки
	616

	74. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Чапаева

(ул.Пионерская-ул.Маяковского)
	1954
	чуг.растр.
	206

	75. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Чапаева-ул.Маяковского -АТП
	1954
	чуг.растр.
	397

	76. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Красноармейская

(пер.Красногорский-ул.Петрова)
	1952
	чуг.растр.
	254

	77. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Красноармейская

(ул.Петрова-ул.К.Маркса)
	1952
	чуг.растр.
	426

	78. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Трынова

(ул.Красноармейская-ул.Терешковой)
	1952
	чуг.растр.
	239

	79. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Красноармейская-ул.К.Маркса
	1957
	чуг.растр.
	467

	80. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

от ул.Пионерской по Красноармейскому пер. до ул.Терешковой
	1950
	чуг.растр.
	519

	81. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Локомотивная

(ул.Красногорская-ул.Терешковой)
	1948
	сталь
	156

	82. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Терешковой

(ул.Красногорская- ул.Куйбышева)
	1948
	чуг.растр.
	347

	83. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская-ул.К.Маркса
	1960
	сталь
	22

	84. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Куйбышева-ул.Байкузова
	1960
	чуг.растр.
	410

	85. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Горького-ул.Чехова
	1960
	чуг.растр.
	90

	86. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Горького
	1960
	чуг.растр.
	100

	87. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

2-Первомайский пер.
	1960
	сталь
	200

	88. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Гая
	1960
	сталь
	900

	89. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Царева
	1971
	чугун
	340

	90. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Квартал «В» - б-р Горшкова
	1973
	чугун
	700

	91. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Квартал «Б» (ул.Кутузова)

ул.Петрова, ул.Байкузова
	1973

1973
	чугун

чугун
	312

1012

	92. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Насосная станция III подъема – Рузтекс
	1976
	чугун
	2312

	93. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Юрасова
	1982
	чугун
	450

	94. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Крупской
	1982
	чугун
	400

	95. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Федосеенко

ул.Васенко

ул.Усыскина
	1982

1982

1982
	чугун

чугун

чугун
	200

300

200

	96. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

к 120кв. и 30кв.домам по ул.Юрасова
	1982
	чугун
	100

	97. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ухтомского
	1982
	чугун
	110

	98. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская
	1982
	чугун
	350

	99. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ворошилова
	1982
	чугун
	300

	100. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

2-ая Мельничная
	1982
	чугун
	100

	101. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Первомайский пер.
	1982
	чугун
	280

	102. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Локомотивная
	1982
	чугун
	690

	103. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Пионерская
	1982
	чугун
	80

	104. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Зеленая
	1982
	чугун
	100

	105. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина

(ул.Куйбышева-ул.Б.Демьяновская)
	1946
	чуг.растр.
	682

	106. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина

(по ул.Б.Демьяновская-ул.Путиловой)
	1946
	чуг.растр.
	531,1

	107. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Путиловой
	1958
	чуг.растр.
	212

	108. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Рубцова

(ул.Путиловой-ул.Рубцова №17)
	1946
	чуг.растр.
	385

	109. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Куйбышева

(ул.Куйбышева-ул.Кольцова)
	1982
	чугун
	333

	110. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Инсарская

(ул.Инсарская-ул.Рабочая)

ул.2-Инсарская

ул.1-Инсарская
	1982

1982

1982
	чугун

чугун

чугун
	706

450

450

	111. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Рубцова

(ул.Рубцова №17-Швейная фабрика)
	1948
	сталь
	165

	112. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Рубцова

(Швейная фабрика-ул.Рабочая)
	1948
	чуг.растр.
	375

	113. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Квартал «В»

(б-р Горшкова) от колодцев к ж/д

Б-р Горшкова

ул.Горького, ул.Юрасова
	1982

1982

1982
	чугун

чугун

чугун
	611

218

927

	114. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.К.Маркса
	1962
	чуг.растр
	45

	115. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Управление домами (к ж/д ул.Ленина, ул.Кутузова)

ул.Петрова

Маяковского

ул.Байкузова

ул.Ставского, ул.Ухтомского
	1968

1968

1968

1968

1968

1968
	чугун

чугун

чугун

чугун

чугун

чугун
	176,6

20,7

48,7

28

61

158,9

	116. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Ленина, №35
	1967
	сталь
	15

	117. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Ленина №25
	1967
	сталь
	15

	118. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина (Районная администрация)
	1978
	сталь
	129

	119. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Маяковского-ул.Куйбышева
	1981
	сталь
	103

	120. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

Новобазарный туп.
	1978
	чугун
	25

	121. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Насосная станция III подъема (коммуникации)
	1975

1975

1975

1975
	сталь

сталь

сталь

сталь
	172,7

20

57

94

	122. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Ленина (Насосная станция-ЦНС ул.Куйбышева)
	1939

1939
	чугун

чуг.растр.
	10,1

1374,8

	123. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Водопровод

ул.Куйбышева-до ПКиО
	1939
	чуг.растр.
	859,3


Таблица 9 – Реестр водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Рузаевка

	№
п/п
	Наименование
объекта
	Местоположение
	Протя​женность,
п.м
	Описание и технические характери​стики объекта
	Количество колодцев, шт.

	1
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, туп. Ново-базарный
	62,0
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,0м. Год постройки - 1957
	1

	2
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Федосеенко - Ва- сенко, № № 51-63, 65-69
	666,6
	Подземный водопровод, материал труб - сталь, изоляция - битум, средняя глубина заложения - 2,45м. Год постройки - 1988, 1990
	ул. Васенко №51–№63 – 10; 

ул. Васенко №65–№69 - 1

	3
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Орджоникидзе - Эстакад 1а
	801,6
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, изоляция - битум, средняя глубина заложения - 2,25 м. Год постройки - 1988, 1995
	10

	4
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Бедно- Демьяновская, № № 8, 10, 12
	183,0
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,5м. Год постройки - 1953
	4

	5
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Театральная (от ул. Ленина до ул. Первомай​ской)
	513,1
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,0 м.
Г од постройки - 1994
	7

	6
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Театральная - Куйбышева
	525,3
	Подземный водопровод, материал труб - сталь, изоляция - битум, средняя глубина заложения - 2,0 м. Год постройки - 1988
	4

	7
	Водопроводная
сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Эстакад, д. 1а- Ленина, № 64
	875,3
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,6и. Год постройки - 1988, 1990
	14

	8
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Ухтомского, № №  9-15, №24
	238,5
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 1,9м. Год постройки - 1970, 1991
	ул. Ухтомского №9-№15 – 3; 

ул. Ухтомского №24 - 2

	9
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Ухтомского - Трынова - Агейченко
	402,0
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,1м. Год постройки - 1996
	6

	10
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Революции 1905 года, д. 19
	228,2
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,3м. Год постройки - 1933
	6

	11
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Рузаевка, пер. Бедно- Демьяновский
	367,4
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,1м. Год постройки - 1960
	9

	12
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. 40 лет Победы, № № 1, 1а, 13
	297,1
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения -2,1м. Год постройки 1994
	ул. 40 лет Победы №16 - 3

	13
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Октябрьская д. 1
	32,0
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 1,8м. Год постройки - 1993
	-

	14
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Ленина, № № 24- 28, 30, 34, 47, 87б, 89б, 87в, 89в, 102-116
	1119,8
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,25м. Год постройки – 1912, 1973, 1969, 1968, 1996
	ул. Ленина №24-№28 – 2; 

ул. Ленина №30–№34 – 5; 

ул. Ленина №87б, №87в, №89б, №89в – 4; 

ул. Ленина №102–№116 - 5

	15
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Привокзальная - Станционная
	88,5
	Подземный водопровод, материал труб - чугун, без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,05м. Год постройки - 1987
	2

	16
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Тургенева - Инду​стриальная
	1637,0
	Подземный водопровод, материал труб - сталь, изоляция - битум, средняя глубина заложения - 2,1м. Год постройки - 1988
	29

	17
	Водопроводная

сеть
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, пл. Дмитрова
	571,75
	Материал труб - сталь, изоляция - битум, чугун без изоляции, сред​няя глубина заложения - 2,0м. Год постройки - 1971, 1993
	11

	18
	Наружный водо​провод
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, пл. Дмитрова
	376
	Материал труб - чугун, диаметр -  150, глубина заложения - 2,3м. Год постройки - 1971
	8

	19
	Водоснабжение ул. Жуковского в г. Рузаевка
	Республика Мордовия, г. Ру​заевка, ул. Жуковского
	645,0
	Подземная водопроводная сеть, материал - п/э, средняя глубина заложения - 2,0м. Год постройки - 2007
	3

	20
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка,  ул. Мичурина
	237,5
	Подземная, материал э/п, сталь. Глубина заложения – 2,2м. Год постройки - 1969
	-

	21
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка,  пер. Калинина
	288,7
	Подземный водопровод, материал труб – чугун, без изоляции, средняя глубина заложения – 1,8м. Год постройки - 1989
	3

	22
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка,  ул. Чичаева, № 1,3,4
	31,5
	Подземный водопровод, материал труб – чугун, без изоляции, средняя глубина заложения – 1,9м. Год постройки - 1993
	2

	23
	Наружный водопровод
	РМ, г. Рузаевка,  ул. Маяковского 
	149
	Материал труб – чугун, диаметр 100 мм. Год постройки - 1963
	2

	24
	Сооружение-водопровод наружный
	РМ, г. Рузаевка,  территория лесопитомника- дистанция лесозащитных сооружений
	183
	Материал труб – сталь. Год постройки - 1982
	4

	25
	Сооружение-артезианская скважина
	РМ, г. Рузаевка,  территория лесопитомника- дистанция лесозащитных сооружений
	Глубина 150 м
	Год постройки - 1982
	-

	26
	Сеть водопровода
	г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 1А, корпус 1
	10
	-
	-

	27
	Сети водопровода
	г. Рузаевка, ул. К.Маркса, д. 66
	18
	-
	-


Насосная станция водопровода в пос. Химмаш была построена как временное сооружение для водоснабжения заводского микрорайона. Резервуар питьевой воды представляет собой три цистерны по 100 м3 каждая, что недостаточно для данного микрорайона. В часы максимального водопотребления ёмкости резервуаров не хватает для обеспечения нужной водоотдачи. К тому же разводящая сеть во многих жилых домах не менялась со времён сдачи этих домов в эксплуатацию. 

В связи с многоэтажной застройкой микрорайона пос. Химмаш, застройкой индивидуальными жилыми домами и благоустройством частного сектора в микрорайоне «с. Рузаевка» ощущается реальная нехватка в водоснабжении этих районов. Строительство объектов жилищно-гражданского и другого назначения на территории ГП Рузаевка обуславливает необходимость соответствующего развития объектов, используемых в сфере водоснабжения. Планируемые к освоению новые площади под жилые дома в пос. Химмаш потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. 

1.1.5.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Трубопроводы горячего водоснабжения выполнены в основном закольцованными: вода нагревается в котельной, тепловом узле или бойлерной и подается по подающему трубопроводу к потребителям и возвращается назад в котельную по циркуляционному трубопроводу. В централизованной системе горячего водоснабжения прокладка трубопроводов выполнена с двухтрубными и однотрубными стояками (рисунок ниже).
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Рисунок 15 – Схема разводки горячего водоснабжения в централизованных системах

Двухтрубная система горячего водоснабжения состоит из двух стояков, один из которых подает воду, другой отводит. На отводящем циркуляционном стояке размещают отопительные приборы - полотенцесушители. Кроме того, полотенцесушители служат П-образным компенсатором для температурного удлинения труб.

Для лучшего водораспределения к отдельным точкам потребления воды, а также в целях сохранения одинаковых диаметров по всей высоте здания в однотрубных системах горячего водоснабжения стояки закольцовывают. При кольцевой схеме для зданий высотой до 5 этажей включительно диаметры стояков равны 25 мм. Для того чтобы вода не остывала в полотенцесушителях и доходила горячей до удаленных потребителей в полотенцесушители врезан байпас. Для обеспечения воздухоудаления из системы трубы проложены с уклоном не менее 0,002 к вводу трубопровода. В системах с нижней разводкой воздух удаляют через верхний водоразборный кран. При верхней разводке воздух удаляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем.

1.1.6 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория городского поселения Рузаевка не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения требуется провести мероприятия по защите труб от замерзания. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта в зимний период при проектировании глубины прокладки водоводов.

1.1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения с указанием таких объектов представлен в таблице ниже.

Таблица 10 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем питьевого водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	Состав объектов централизованной системы водоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Ведомственная принадлежность

	1
	Пишленский водозабор
	10 артскважин, 
2 резервуара чистой воды, станция 2-го подъёма, станция 3-го подъёма
	АО «Водоканал»
	АО «Водоканал»

	2
	Центральный водозабор
	3 артскважины, резервуар чистой воды, станция 2-го подъема, повысительная насосная станция
	АО «Водоканал»
	АО «Водоканал»

	3
	Водозабор п. Химмаш
	3 артскважины, 
3 резервуара чистой воды, станция 2-го подъёма
	АО «Водоканал»
	АО «Водоканал»

	4
	Водозабор п.Юрьевка
	1 артскважина
	АО «Водоканал»
	АО «Водоканал»

	
	
	1 артскважина, 
водонапорная башня
	МБУ «Городское хозяйство»
	Муниципальная собственность

	5
	Водозабор ОАО «РЖД»
	5 артскважин
	ОАО «РЖД»
	ОАО «РЖД»


1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития централизованной системы водоснабжения при её разработке руководствовались следующими принципами:

Принцип гигиенической оптимизации:

Основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой. Лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

Принцип экономической минимизации:
Вся система водоснабжения должна потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объёме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное время, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должно быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

Принцип устойчивости: 

Поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности;

Простота:


Вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки проще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы;

Надежность: 

Установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

Минимальное технические обслуживание:


Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

Минимизация расходов:


Использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

· бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

· уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Разработка схем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития Рузаевского городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения Рузаевского городского поселения до 2030 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- генеральный план территории Рузаевского городского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

- проектная и исполнительная документация по канализационным очистным сооружениям, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

Согласно Генеральному плану предусмотрены мероприятия по развитию жилищного фонда:

- новое строительство будет вестись на свободных территориях.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

а) доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

б) доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

в) доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам.

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»;

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий;

б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарии развития ГП Рузаевка, определены исходя из планируемых приростов площадей строительных фондов и численности проживающего постоянного населения, на территориях поселения.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого городского поселения позволили определить диапазон вероятных значений численности населения на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три возможных сценария развития ГП Рузаевка:

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения». 

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с его естественным ростом при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, за счет прироста площади под жилыми зонами. 

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения». 

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения». 

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным. 

В ГП Рузаевка обладает предпосылками для размещения нового строительства жилищного фонда. Поэтому в качестве основного сценария для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят I сценарий.

ВЫВОД: В ГП Рузаевка, исходя из положений генерального плана и планов застройки территории предполагается один, единый сценарий развития систем централизованного водоснабжения, обусловленный поэтапным увеличением спроса на услуги централизованного водоснабжения.

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

· обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

· сокращение потерь воды при ее транспортировке;

· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. 

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице ниже.

Таблица 11 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)  

	Наименование ВЗУ
	Общий баланс питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	Итого
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34


Таблица 12 – Структурный баланс поднятой питьевой воды по населенным пунктам ГП Рузаевка (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

	Наименование населенного пункта
	Поднято питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	ГП Рузаевка
	2 786,54
	7,63
	9,92
	0,41

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 786,54
	7,63
	9,92
	0,41


Таблица 13 - Значение средней доли потерь питьевой воды при транспорте за 2024г. в ГП Рузаевка

	Наименование поселения
	Поднято воды, тыс. м3
	Отпущено воды, тыс. м3
	Потери воды,

тыс. м3
	Доля потерь относительно объема поднятой воды, %

	ГП Рузаевка
	2 786,54
	2 459,79
	326,75
	12%


Основной причиной потерь воды при транспортировке является высокий уровень износа распределительных сетей – в замене нуждается 80 % действующих сетей.

Таблица 14 - Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) по ГП Рузаевка

	№ 

п/п
	Источник ГВС
	Потери горячей воды, тыс. м3

	
	
	годовые
	среднесуточные
	максимальные суточные

	1
	Котельная «Центральная»
	7,6
	0,0208
	0,0250

	2
	Котельная «Квартал В»
	42,3
	0,1158
	0,1390

	3
	Котельная «Химмаш»
	7,8
	0,0213
	0,0255

	4
	Котельная «ШТФ»
	1,9
	0,0053
	0,0063

	5
	БМК «Кирзавод»
	0,0
	0,0001
	0,0001

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	1,1
	0,0031
	0,0037

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	1,2
	0,0034
	0,0040

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	1,3
	0,0036
	0,0043

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	0,8
	0,0022
	0,0026

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	103,00
	64,06
	0,18


Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Так как территория населенного пункта не имеет территориальной разбивки, то территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения будет соответствовать общему балансу.

Городское поселение Рузаевка включает в себя одну технологическую зону - городское поселение Рузаевка.

Таблица 15 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по населенным пунктам ГП Рузаевка (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

	Наименование населенного пункта
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34


Таблица 16 – Территориальный баланс подачи горячей воды в ГП Рузаевка
	№

п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	Годовое потребление горячей воды, тыс. м3

	
	
	годовой
	среднесуточный
	в сутки наибольшего потребления
	в час максимального водопотребления

	1
	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36

	2
	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05

	3
	Котельная «Химмаш»
	2 323
	7
	9
	0,37

	4
	Котельная «ШТФ»
	3 675
	11
	14
	0,58

	5
	БМК «Кирзавод»
	422
	1
	2
	0,07

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0,18
	0,01

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0,06
	0,0027

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0,49
	0,02

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0,01
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	27
	35
	1


Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей и питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения представлен в таблицах ниже.

Таблица 17 – Структурный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов  

	№

п/п
	Наименование ИЦВ
	2024г.

	
	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Собственные нужды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	Пишленский водозабор
	1 677,56
	0,00
	1 677,56
	1 496,57
	66,80
	114,19

	2
	Центральный водозабор
	108,81
	0,00
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	3
	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	0,00
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	4
	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,00
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	5
	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,00
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	
	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	0,00
	2 459,79
	2 194,40
	97,95
	167,44


Таблица 18 – Структурный баланс реализации горячей воды по источникам тепловой энергии ГП Рузаевка по группам абонентов  

	№

п/п
	Наименование ИЦВ
	2024г.

	
	
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3

	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	Котельная «Центральная»
	2 295
	2 295
	1 836
	344
	115

	2
	Котельная «Квартал В»
	308
	308
	246
	46
	15

	3
	Котельная «Химмаш»
	2 323
	2 323
	1 858
	348
	116

	4
	Котельная «ШТФ»
	3 675
	3 675
	2 940
	551
	184

	5
	БМК «Кирзавод»
	422
	422
	337
	63
	21

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	49
	49
	39
	7
	2

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	17
	14
	3
	1

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	128
	103
	19
	6

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	3
	2
	0
	0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	9 220
	7 376
	1 383
	461


Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года, в том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества.

Существующие нормативы потребления холодной воды и тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение определены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме для населения, проживающего на территории Республики Мордовия" (с изменениями и дополнениями). Основанием для установления нормативов явились: СНиП 2.04.01-85 (внутренний водопровод и канализация зданий); Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306; заключение ООО «Аякс» (лицензия Д 530629, регистрационный номер ГС-1-50-02-26-0-5052000681-026101-2, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 18.10.2004).

Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг приведены в таблицах ниже.

Таблица 19 – Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в ГП Рузаевка

	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков, монолита
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	-
	-
	-

	2
	0,0294 (кроме Лямбирского, Рузаевского муниципальных районов Республики Мордовия)
	0,0283
	0,0295 (кроме Лямбирского, Рузаевского муниципальных районов Республики Мордовия)

	3 - 4
	0,0262
	0,0251
	-

	5 - 9
	0,0232
	0,0214
	-

	10
	0,0204
	0,0205
	-

	11
	-
	0,0233
	-

	12
	0,0233
	-
	-

	13
	-
	0,0233
	-

	14
	0,0233
	-
	-

	15
	-
	-
	-

	16 и более
	0,0233
	0,0231
	-

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	1
	-
	-
	-

	2
	0,0270
	-
	-

	3
	0,0235
	-
	-

	4 - 5
	0,0200
	0,0183
	-

	6 - 7
	0,0190
	-
	-

	8
	0,0200
	-
	-

	9
	0,0217
	0,0188
	-

	10
	0,0219
	0,0185
	-

	11
	-
	-
	-

	12 и более
	0,0224
	0,0173
	-


Таблица 20 – Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по ХВС, ГВС и водоотведению в ГП Рузаевка

	N п/п
	Описание степени благоустройства многоквартирного дома
	Этажность
	Нормативы потребления коммунального ресурса, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	Горячая вода
	Холодная вода
	Отведение сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Многоквартирные дома при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также с централизованной системой холодного водоснабжения, водоотведения и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
	1-5
	0,039
	0,039
	0,078

	
	
	6-10
	0,035
	0,035
	0,070

	
	
	11 выше
	0,026
	0,026
	0,052

	2
	Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также с централизованной системой холодного водоснабжения, водоотведения и внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
	1-5
	0,018
	0,018
	0,036

	
	
	6 и выше
	0,014
	0,014
	0,028


	3
	Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, водоотведения, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями.
	X
	X
	0,036
	0,036

	4
	Общежития и многоквартирные дома коридорного, гостиничного и секционного типа, при наличии централизованного холодного водоснабжения и водоотведения.
	X
	X
	0,018
	0,018

	5
	Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения без водонагревателей
	X
	X
	0,037
	0,037

	6
	Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения без централизованного водоотведения.
	X
	X
	0,036
	X


Сведения о фактическом потреблении горячей воды исходя из статистических данных по группам потребителей горячей водой ГП Рузаевка за 2024г. приведены в таблицах ниже.

Таблица 21 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды в ГП Рузаевка
	№

п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	Годовое потребление горячей воды, тыс. м3

	
	
	годовое
	среднесуточное
	В сутки максимального потребления
	В час максимального потребления

	1
	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,27

	2
	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,04

	3
	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,29

	4
	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,45

	5
	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,05

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,01

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,00

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,01

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,00

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 22 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды в ГП Рузаевка
	№

п/п
	Наименование ИЦВ
	2024г.

	
	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Собственные нужды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	1
	Пишленский водозабор
	1 677,56
	0,00
	1 677,56
	1 496,57
	66,80
	114,19

	2
	Центральный водозабор
	108,81
	0,00
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	3
	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	0,00
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	4
	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,00
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	5
	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,00
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	
	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	0,00
	2 459,79
	2 194,40
	97,95
	167,44


1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета Рузаевского городского поселения в 2024 году составляет 90%. Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100 % оснащенности планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ ГП Рузаевка приведен в таблице ниже.

Таблица 23 – Структурный баланс реализации питьевой воды в ГП Рузаевка (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)  

	№ 

п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3

	
	
	проектная (ГВС)
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит

	1
	Котельная «Центральная»
	13
	8,70
	4,3

	2
	Котельная «Квартал В»
	2
	1,17
	0,6

	3
	Котельная «Химмаш»
	13
	8,80
	4,4

	4
	Котельная «ШТФ»
	21
	13,93
	7,0

	5
	БМК «Кирзавод»
	2
	1,60
	0,8

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	1,00
	0,18
	0,8

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	1,00
	0,06
	0,94

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	1
	0,49
	0,2

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	1,00
	0,01
	0,99

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	55
	35
	20


Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГП Рузаевка за 2024г. приведены в таблице ниже.

Таблица 24 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГП Рузаевка за 2024г.
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	Производительность, м3/час
	Резерв/дефицит

	
	
	проектная
	фактическая
	м3/час
	%

	1
	Пишленский водозабор
	520
	229,80
	290,20
	56%

	2
	Центральный водозабор
	105
	14,91
	90,09
	86%

	3
	Водозабор п. Химмаш
	170
	75,92
	94,08
	55%

	4
	Водозабор п.Юрьевка
	10
	3,09
	6,91
	69%

	5
	Водозабор ОАО «РЖД»
	50
	13,25
	36,75
	74%

	
	ИТОГО по ГП Рузаевка
	855
	336,96
	518,04
	61%


Анализ производственных мощностей ИЦВ ГП Рузаевка за 2024г. показал наличие в ИЦВ системы питьевого водоснабжения ГП Рузаевка резерва, достаточного для присоединения планируемых к строительству объектов.

Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГП Рузаевка за 2024г. приведены в таблице ниже.

Таблица 25 – Значения резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГП Рузаевка за 2024г.
	Наименование зон территориального деления
	Производительность, м3/час
	Резерв/дефицит

	
	проектная
	фактическая
	м3/сутки
	%

	ГП Рузаевка
	855
	336,96
	518,04
	61%

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	855
	336,96
	518,04
	61%


Анализ производственных мощностей ИЦВ ГП Рузаевка за 2024г. показал наличие в системах питьевого водоснабжения зон территориального деления ГП Рузаевка резерва, достаточного для присоединения планируемых к строительству объектов.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

На перспективу до 2030 года развитие городского поселения Рузаевка рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского поселения Рузаевка. Основная застройка предполагается пяти и девятиэтажными домами в капитальном исполнении.

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться за счет нового строительства жилых зданий после сноса ветхой застройки, нового строительства на свободных территориях и путем реконструкции жилых зданий при улучшении теплофизических характеристик зданий. Строительство новых жилых домов с повышенной энергоэффективностью позволит снизить затраты на теплоснабжение.

Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства.

Кроме того, в городском поселении Рузаевка предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

Ввод многоквартирного жилого фонда и новых объектов общественного назначения до 2030 года приведен в таблице ниже.

Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского поселения Рузаевка по этапам и на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице ниже.

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в ГП Рузаевка в соответствие с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов и сроков подключения потребителей приведена в таблице ниже.

Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

Таблица 26 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГП Рузаевка

	Период реализации
	Наименование объекта по генеральному плану/Техническим условиям
	Описание места размещения объекта
	Нагрузка ВС, м.куб/сут
	Нагрузка ВО, м.куб/сут
	Нагрузка ГВС, м.куб/сут

	
	
	Планировочный район
	
	
	

	Год
	
	
	
	
	

	Ввод многоквартирного жилого фонда

	2025
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Театральная,13:25:0105067:911       330 кв.м.
	39
	69
	30

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: ул. К. Маркса, Ухтомского, Ленина, Паровозная в г. Рузаевка блок А, Б) общая площадь 2690 кв. м.
	16,77
	29,67
	12,9

	2026
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Дружбы Народов, 2. Общая площадь квартир 4677 кв. м.
	65,52
	115,92
	50,4

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: РМ, г. Рузаевка, пересечение улиц Ленина - Октябрьская. Общая площадь квартир 1190 кв. м.
	7,8
	13,8
	6

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: ул. К. Маркса, Ухтомского, Ленина, Паровозная в г. Рузаевка (блок В, Г, Д). Общая площадь квартир 5380 кв. м.
	33,54
	59,34
	25,8

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: г. Рузаевка, ул. Карла Маркса д. 86. Общая площадь квартир 5229,92 кв. м.
	46,8
	82,8
	36

	ИТОГО на расчетный срок:
	209,43
	370,53
	161,1

	ВСЕГО на расчетный срок:
	209,43
	370,53
	161,1


Таблица 27 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Отпуск горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36

	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05

	Котельная «Химмаш»
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 476
	7
	9
	0,39

	Котельная «ШТФ»
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 894
	11
	15
	0,61

	БМК «Кирзавод»
	422
	1
	2
	0,07
	422
	1
	2
	0,07
	422
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0,18
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0,06
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0,49
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0,01
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	27
	35
	1
	9 220
	27
	35
	1
	9 220
	27
	35
	1
	9 628
	28
	36
	2


Таблица 28 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Отпуск горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36

	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05

	Котельная «Химмаш»
	2 476
	7
	9
	0,39
	2 476
	7
	9
	0,39
	2 476
	7
	9
	0,39

	Котельная «ШТФ»
	3 894
	11
	15
	0,61
	3 894
	11
	15
	0,61
	3 894
	11
	15
	0,61

	БМК «Кирзавод»
	458
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 496
	28
	36
	1
	9 496
	28
	36
	1
	9 496
	28
	36
	1


Таблица 29 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3
	реализация горячей воды, м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,27
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3

	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,04
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,29
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,45
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5

	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,05
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,01
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,00
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,01
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,00
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 30 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028
	2029
	2030

	
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3

	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5

	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 31 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (начало)

	Наименование ВЗУ
	2024
	2025
	2026

	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	1 677,56
	1 496,57
	66,80
	114,19
	1 697,92
	1 697,92
	1 514,73
	67,61
	115,58
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39

	Центральный водозабор
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	2 459,79
	2 194,40
	97,95
	167,44
	2 480,15
	2 480,15
	2 212,56
	98,76
	168,82
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64


Таблица 32 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (окончание)

	Наименование ВЗУ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39

	Центральный водозабор
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64


Таблица 33 – Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026

	
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23
	1 697,92
	4,65
	5,58
	0,23
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34
	2 480,15
	6,79
	8,15
	0,34
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 34 – Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 35 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026

	
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23
	1 697,92
	4,65
	5,58
	0,23
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34
	2 480,15
	6,79
	8,15
	0,34
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 36 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Трубопроводы горячего водоснабжения выполнены в основном закольцованными: вода нагревается в котельной, тепловом узле или бойлерной и подается по подающему трубопроводу к потребителям и возвращается назад в котельную по циркуляционному трубопроводу. В централизованной системе горячего водоснабжения прокладка трубопроводов выполнена с двухтрубными и однотрубными стояками.

Двухтрубная система горячего водоснабжения состоит из двух стояков, один из которых подает воду, другой отводит. На отводящем циркуляционном стояке размещают отопительные приборы - полотенцесушители. Кроме того, полотенцесушители служат П-образным компенсатором для температурного удлинения труб.

Для лучшего водораспределения к отдельным точкам потребления воды, а также в целях сохранения одинаковых диаметров по всей высоте здания в однотрубных системах горячего водоснабжения стояки закольцовывают. При кольцевой схеме для зданий высотой до 5 этажей включительно диаметры стояков равны 25 мм. Для того чтобы вода не остывала в полотенцесушителях и доходила горячей до удаленных потребителей в полотенцесушители врезан байпас. Для обеспечения воздухоудаления из системы трубы проложены с уклоном не менее 0,002 к вводу трубопровода. В системах с нижней разводкой воздух удаляют через верхний водоразборный кран. При верхней разводке воздух удаляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем.

1.3.9 Cведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблицах ниже.

Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

Таблица 37 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36

	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05

	Котельная «Химмаш»
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 476
	7
	9
	0,39

	Котельная «ШТФ»
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 894
	11
	15
	0,61

	БМК «Кирзавод»
	422
	1
	2
	0,07
	422
	1
	2
	0,07
	422
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0,18
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0,06
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0,49
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0,01
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	27
	35
	1
	9 220
	27
	35
	1
	9 220
	27
	35
	1
	9 628
	28
	36
	2


Таблица 38 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36

	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05

	Котельная «Химмаш»
	2 476
	7
	9
	0,39
	2 476
	7
	9
	0,39
	2 476
	7
	9
	0,39

	Котельная «ШТФ»
	3 894
	11
	15
	0,61
	3 894
	11
	15
	0,61
	3 894
	11
	15
	0,61

	БМК «Кирзавод»
	458
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 496
	28
	36
	1
	9 496
	28
	36
	1
	9 496
	28
	36
	1


Таблица 39 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,27
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3

	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,04
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,29
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,45
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5

	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,05
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,01
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,00
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,01
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,00
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 40 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028
	2029
	2030

	
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3

	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5

	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 41 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Котельная «Центральная»
	2 295
	2 295
	1 836
	344
	115
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98

	Котельная «Квартал В»
	308
	308
	246
	46
	15
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13

	Котельная «Химмаш»
	2 323
	2 323
	1 858
	348
	116
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105

	Котельная «ШТФ»
	3 675
	3 675
	2 940
	551
	184
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165

	БМК «Кирзавод»
	422
	422
	337
	63
	21
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	49
	39
	7
	2
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	17
	14
	3
	1
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	128
	103
	19
	6
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	9 220
	7 376
	1 383
	461
	8 183
	6 547
	1 228
	409
	8 183
	6 547
	1 228
	409
	8 183
	6 547
	1 228
	409


Таблица 42 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028
	2029
	2030

	
	Реализация горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3

	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Котельная «Центральная»
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98

	Котельная «Квартал В»
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165

	БМК «Кирзавод»
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	6 457
	1 211
	404
	8 072
	6 457
	1 211
	404
	8 072
	6 457
	1 211
	404


Таблица 43 – Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026

	
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23
	1 697,92
	4,65
	5,58
	0,23
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34
	2 480,15
	6,79
	8,15
	0,34
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 44 – Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 45 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026

	
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23
	1 697,92
	4,65
	5,58
	0,23
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34
	2 480,15
	6,79
	8,15
	0,34
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 46 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории городского поселения Рузаевка располагаются две технологические зоны. Изменений до 2030 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.
Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды абонентами представлен в таблицах ниже.

Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

Таблица 47 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (начало)

	Наименование ВЗУ
	2024
	2025
	2026

	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	1 677,56
	1 496,57
	66,80
	114,19
	1 697,92
	1 697,92
	1 514,73
	67,61
	115,58
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39

	Центральный водозабор
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	2 459,79
	2 194,40
	97,95
	167,44
	2 480,15
	2 480,15
	2 212,56
	98,76
	168,82
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64


Таблица 48 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (окончание)

	Наименование ВЗУ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39

	Центральный водозабор
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64


Таблица 49 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГП Рузаевка по группам абонентов (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	Отпуск горячей воды, тыс. м3
	Реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Котельная «Центральная»
	2 295
	2 295
	1 836
	344
	115
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98

	Котельная «Квартал В»
	308
	308
	246
	46
	15
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13

	Котельная «Химмаш»
	2 323
	2 323
	1 858
	348
	116
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105

	Котельная «ШТФ»
	3 675
	3 675
	2 940
	551
	184
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165

	БМК «Кирзавод»
	422
	422
	337
	63
	21
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	49
	39
	7
	2
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	17
	14
	3
	1
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	128
	103
	19
	6
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	9 220
	7 376
	1 383
	461
	8 183
	6 547
	1 228
	409
	8 183
	6 547
	1 228
	409
	8 183
	6 547
	1 228
	409


Таблица 50 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ГП Рузаевка по группам абонентов (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028
	2029
	2030

	
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Котельная «Центральная»
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98
	1 950
	1 560
	293
	98

	Котельная «Квартал В»
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13
	262
	209
	39
	13

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105
	2 105
	1 684
	316
	105

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165
	3 310
	2 648
	496
	165

	БМК «Кирзавод»
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19
	389
	311
	58
	19

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2
	41
	33
	6
	2

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1
	15
	12
	2
	1

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5
	109
	87
	16
	5

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	3
	2
	0
	0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	6 457
	1 211
	404
	8 072
	6 457
	1 211
	404
	8 072
	6 457
	1 211
	404


1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГП Рузаевка с разбивкой по годам приведены в таблице ниже.

Таблица 51 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ в ГП Рузаевка

	Наименование технологической зоны
	Потери при транспорте горячей воды, тыс. м3/сутки

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	Котельная «Центральная»
	0,0208
	0,0208
	0,0208
	0,0208
	0,0208
	0,0208

	Котельная «Квартал В»
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158

	Котельная «Химмаш»
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0213

	Котельная «ШТФ»
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	БМК «Кирзавод»
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная «Детский сад №4»
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036
	0,0036

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18


Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ ГП Рузаевка с разбивкой по годам на расчетный срок приведены в таблице ниже.

Таблица 52 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ ГП Рузаевка

	Наименование технологической зоны
	Потери при транспорте питьевой воды, тыс. м3/сутки

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	Пишленский водозабор
	107,37
	110,59
	112,12
	113,56
	115,76
	119,77

	Центральный водозабор
	6,97
	7,18
	7,28
	7,37
	7,52
	7,78

	Водозабор п. Химмаш
	35,48
	36,54
	37,04
	37,52
	38,25
	39,57

	Водозабор п.Юрьевка
	1,44
	1,48
	1,50
	1,52
	1,55
	1,60

	Водозабор ОАО «РЖД»
	175,45
	180,71
	183,21
	185,57
	189,17
	195,72

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	326,75
	336,55
	341,20
	345,60
	352,30
	364,50


Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть горячей воды в ГП Рузаевка с разбивкой по годам на период до 2030г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) приведен в таблицах ниже.

Перспективный баланс реализации горячей воды в ГП Рузаевка с разбивкой по годам на период до 2030г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) приведен в таблицах ниже.

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды на период до 2030г. с разбивкой по годам по группам абонентов по ИЦВ ГП Рузаевка приведен в таблицах ниже.

Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды с разбивкой по годам на период до 2030г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) по ИЦВ ГП Рузаевка приведен в таблицах ниже.

Перспективный баланс реализации питьевой воды с разбивкой по годам на период до 2030г. (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) по ИЦВ ГП Рузаевка приведен в таблицах ниже.

Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

Таблица 53 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36

	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05

	Котельная «Химмаш»
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 323
	7
	9
	0,37
	2 476
	7
	9
	0,39

	Котельная «ШТФ»
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 675
	11
	14
	0,58
	3 894
	11
	15
	0,61

	БМК «Кирзавод»
	422
	1
	2
	0,07
	422
	1
	2
	0,07
	422
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0,18
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0,06
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0,49
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0,01
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 220
	27
	35
	1
	9 220
	27
	35
	1
	9 220
	27
	35
	1
	9 628
	28
	36
	2


Таблица 54 – Перспективный баланс отпуска в сеть горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3
	отпуск горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36
	2 295
	7
	9
	0,36

	Котельная «Квартал В»
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05
	308
	1
	1
	0,05

	Котельная «Химмаш»
	2 476
	7
	9
	0,39
	2 476
	7
	9
	0,39
	2 476
	7
	9
	0,39

	Котельная «ШТФ»
	3 894
	11
	15
	0,61
	3 894
	11
	15
	0,61
	3 894
	11
	15
	0,61

	БМК «Кирзавод»
	458
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07
	458
	1
	2
	0,07

	Котельная «Детский сад №4»
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01
	49
	0
	0
	0,01

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027
	17
	0
	0
	0,0027

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02
	128
	0
	0
	0,02

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005
	3
	0
	0
	0,0005

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	9 496
	28
	36
	1
	9 496
	28
	36
	1
	9 496
	28
	36
	1


Таблица 55 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,27
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3

	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,04
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,29
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,45
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5

	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,05
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,01
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,00
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,01
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,00
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 56 – Перспективный баланс реализации горячей воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2028
	2029
	2030

	
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3
	реализация горячей воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Котельная «Центральная»
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3
	1 950
	5,3
	6,4
	0,3

	Котельная «Квартал В»
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0
	262
	0,7
	0,9
	0,0

	Котельная «Химмаш»
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3
	2 105
	5,8
	6,9
	0,3

	Котельная «ШТФ»
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5
	3 310
	9,1
	10,9
	0,5

	БМК «Кирзавод»
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1
	389
	1,1
	1,3
	0,1

	Котельная «Детский сад №4»
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0
	41
	0,1
	0,1
	0,0

	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0
	15
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0
	109
	0,3
	0,4
	0,0

	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1
	8 072
	22
	27
	1


Таблица 57 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (начало)

	Наименование ВЗУ
	2024
	2025
	2026

	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	1 677,56
	1 496,57
	66,80
	114,19
	1 697,92
	1 697,92
	1 514,73
	67,61
	115,58
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39

	Центральный водозабор
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	2 459,79
	2 194,40
	97,95
	167,44
	2 480,15
	2 480,15
	2 212,56
	98,76
	168,82
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64


Таблица 58 – Перспективный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка по группам абонентов (окончание)

	Наименование ВЗУ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск питьевой воды, тыс. м3
	Реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие
	
	ВСЕГО
	население
	бюджет
	прочие

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39
	1 754,00
	1 754,00
	1 564,76
	69,85
	119,39

	Центральный водозабор
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41
	108,81
	108,81
	97,07
	4,33
	7,41

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72
	554,19
	554,19
	494,40
	22,07
	37,72

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53
	22,52
	22,52
	20,09
	0,90
	1,53

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58
	96,70
	96,70
	86,27
	3,85
	6,58

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64
	2 536,23
	2 536,23
	2 262,59
	101,00
	172,64


Таблица 59 – Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026

	
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23
	1 697,92
	4,65
	5,58
	0,23
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34
	2 480,15
	6,79
	8,15
	0,34
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 60 – Перспективный баланс отпуска в сеть питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3
	Отпуск в сеть питьевой воды, тыс. м3

	
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления
	годовой
	среднесуточный
	максимальный суточный
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 61 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ИЦВ
	2024
	2025
	2026

	
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 677,56
	4,60
	5,52
	0,23
	1 697,92
	4,65
	5,58
	0,23
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 459,79
	6,74
	8,09
	0,34
	2 480,15
	6,79
	8,15
	0,34
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


Таблица 62 – Перспективный баланс реализации питьевой воды по ИЦВ ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ИЦВ
	2027
	2028
	2029-2030

	
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3
	реализация питьевой воды, тыс. м3

	
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления
	годовая
	среднесуточная
	максимальный суточная
	в час максимального потребления

	Пишленский водозабор
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24
	1 754,00
	4,81
	5,77
	0,24

	Центральный водозабор
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01
	108,81
	0,30
	0,36
	0,01

	Водозабор п. Химмаш
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08
	554,19
	1,52
	1,82
	0,08

	Водозабор п.Юрьевка
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00
	22,52
	0,06
	0,07
	0,00

	Водозабор ОАО «РЖД»
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01
	96,70
	0,26
	0,32
	0,01

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35
	2 536,23
	6,95
	8,34
	0,35


1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГП Рузаевка в каждый год перспективного периода до 2030г. приведен в таблицах ниже.

Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГП Рузаевка в каждый год перспективного периода до 2030г.  приведены в таблицах ниже.

Анализ резервов и дефицитов очистных сооружений в ГП Рузаевка представлен в п.2.2.4.

Системы технического водоснабжения в ГП Рузаевка отсутствуют.

Таблица 63 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГП Рузаевка (начало)

	№ п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	
	
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3

	
	
	проектная (ГВС)
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит

	1
	Котельная «Центральная»
	13
	8,70
	4,3
	8,7
	4,3
	8,7
	4,3

	2
	Котельная «Квартал В»
	2
	1,17
	0,6
	1,2
	0,6
	1,2
	0,6

	3
	Котельная «Химмаш»
	13
	8,80
	4,4
	8,8
	4,4
	9,4
	3,8

	4
	Котельная «ШТФ»
	21
	13,93
	7,0
	13,9
	7,0
	14,8
	6,1

	5
	БМК «Кирзавод»
	2
	1,60
	0,8
	1,6
	0,8
	1,7
	0,7

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	1,00
	0,18
	0,8
	0,2
	0,8
	0,2
	0,8

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	1,00
	0,06
	0,94
	0,1
	0,9
	0,1
	0,9

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	1
	0,49
	0,2
	0,5
	0,2
	0,5
	0,2

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	1,00
	0,01
	0,99
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	55
	35
	20
	35
	20
	36
	19


Таблица 64 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды ГП Рузаевка (окончание)

	№ п/п
	Наименование ИЦВ горячей водой
	2027г.
	2028г.
	2029-2030г.

	
	
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3
	Производительность (отпуск в сеть на нужды ГВС), м3

	
	
	проектная (ГВС)
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит
	фактическая максимальная суточная
	резерв/дефицит

	1
	Котельная «Центральная»
	13
	9
	4
	9
	4
	9
	4

	2
	Котельная «Квартал В»
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Котельная «Химмаш»
	13
	9
	4
	9
	4
	9
	4

	4
	Котельная «ШТФ»
	21
	15
	6
	15
	6
	15
	6

	5
	БМК «Кирзавод»
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1

	6
	Котельная «Детский сад №4»
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	7
	Котельная «Ж.д. больница» ст. Рузаевка
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	8
	Котельная «БМК ТЧ-5» ст. Рузаевка
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Котельная «Склад топлива» ст. Рузаевка
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	55
	36
	19
	36
	19
	36
	19


Таблица 65 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГП Рузаевка (начало)

	Наименование ВЗУ
	2024
	Резерв/дефицит
	2025
	Резерв/дефицит
	2026
	Резерв/дефицит
	2027
	Резерв/дефицит

	
	производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	

	
	проектная
	фактическая
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%

	Пишленский водозабор
	12 480,00
	5 515,27
	6 964,73
	55,81
	5 582,20
	6 897,80
	55,27
	5 766,59
	6 713,41
	53,79
	5 766,59
	6 713,41
	53,79

	Центральный водозабор
	2 520,00
	357,74
	2 162,26
	85,80
	357,74
	2 162,26
	85,80
	357,74
	2 162,26
	85,80
	357,74
	2 162,26
	85,80

	Водозабор п. Химмаш
	4 080,00
	1 822,00
	2 258,00
	55,34
	1 822,00
	2 258,00
	55,34
	1 822,00
	2 258,00
	55,34
	1 822,00
	2 258,00
	55,34

	Водозабор п.Юрьевка
	240,00
	74,05
	165,95
	69,15
	74,05
	165,95
	69,15
	74,05
	165,95
	69,15
	74,05
	165,95
	69,15

	Водозабор ОАО «РЖД»
	1 200,00
	317,92
	882,08
	73,51
	317,92
	882,08
	73,51
	317,92
	882,08
	73,51
	317,92
	882,08
	73,51

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	20 520,00
	8 086,98
	12 433,02
	60,59
	8 153,90
	12 366,10
	60,26
	8 338,30
	12 181,70
	59,37
	8 338,30
	12 181,70
	59,37


Таблица 66 – Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды ГП Рузаевка (окончание)

	Наименование ВЗУ
	2028
	Резерв/дефицит
	2029-2030
	Резерв/дефицит

	
	производительность, м3/сутки
	
	фактическая производительность, м3/сутки
	

	
	проектная
	фактическая
	м3/сутки
	%
	
	м3/сутки
	%

	Пишленский водозабор
	12 480,00
	5 766,59
	6 713,41
	53,79
	5 766,59
	6 713,41
	53,79

	Центральный водозабор
	2 520,00
	357,74
	2 162,26
	85,80
	357,74
	2 162,26
	85,80

	Водозабор п. Химмаш
	4 080,00
	1 822,00
	2 258,00
	55,34
	1 822,00
	2 258,00
	55,34

	Водозабор п.Юрьевка
	240,00
	74,05
	165,95
	69,15
	74,05
	165,95
	69,15

	Водозабор ОАО «РЖД»
	1 200,00
	317,92
	882,08
	73,51
	317,92
	882,08
	73,51

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	20 520,00
	8 338,30
	12 181,70
	59,37
	8 338,30
	12 181,70
	59,37


1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централизованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации.

На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного водоснабжения ГП Рузаевка следующие организации:

- ООО «Рузвода»;

На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного водоотведения ГП Рузаевка следующие организации:

- ООО «Рузканал»;

Указанные организации, которые предлагается наделить статусом гарантирующих в указанных локальных зонах централизованного водоснабжения, либо являются единственными организациями, эксплуатирующими объекты соответствующих систем водоснабжения, либо обеспечивают водоснабжением наибольшее количество абонентов посредством их (абонентов) присоединения к эксплуатируемым данными организациями сетям.

Согласно постановлению администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 28.08.2017г. №907 предлагается наделить статусом гарантирующих организаций предприятия:

- ООО «Рузвода» гарантирующей организацией в сфере централизованного холодного водоснабжения (зоной деятельности определить селитебную часть и прилегающие к ней территории городского поселения Рузаевка). 

- ООО «Рузканал» гарантирующей организацией в сфере централизованного водоотведения (зоной деятельности определить селитебную часть и прилегающие к ней территории городского поселения Рузаевка). 

1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Рузаевского городского поселения. В настоящее время производительность скважин, глубинных насосов, водопроводных сетей соответствует запрашиваемой нагрузки, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается. Новое строительство объектов системы водоснабжения предполагается лишь для обеспечения водой новых абонентов, вводимых в эксплуатацию в перспективе. На перспективу для водоснабжения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями в Рузаевском городском поселении предлагается бурение дополнительных (при необходимости) арт.скважин, и подключение новой застройки к существующей системе водоснабжения.

Целями реализации мероприятий являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  

Таблица 67 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период 

реализации
	Обоснование затрат на реализацию мероприятий, млн. руб.
	Предлагаемый источник инвестиций

	1
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема п. Химмаш со строительством 2-х резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия. Возможность подключения к Пишленскому водозабору (бурение скважин на Пишленском водозаборе, тампонаж существующих скважин п. Химмаш, электроснабжение) 
	2026-2030
	280,5
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации»

	2
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема Пишленского водозабора со строительством резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм Сан-ПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия, электроснабжение
	2026-2030
	184,7
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации»

	3
	Строительство сетей для обеспечения водоснабжением объектов перспективного строительства
	2025-2026
	450,5
	 В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации»

	4
	Замена ветхих сетей, а именно: ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Ухтомского, ул. Нагорная, ул. Театральная, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Фрунзе, пос. Химмаш, с. Рузаевка, Старый Базар, ул. Поликлиническая, ул. Первомайская, кв. «Б» и кв. «В», ул. Зеленая, ул. Красноармейская, ул. Беднодемьяновская, ул. Агайченко, ул. Трынова, ул. Октябрьская, ул. Ст.Разина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская, Красногорский пер., ул. Терешковой
	2026-2030
	403,8
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации»

	5
	Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями
	2026-2030
	7,5
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации»

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	1 327,00


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Техническим обоснованием предлагаемых мероприятий является обеспечение перспективной застройки и существующих объектов водоснабжения в необходимом количестве водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода..., с повышением надежности водоснабжения населенного пункта в целом. Гидравлический расчет с выбором диаметров и трассировки водопровода приведен в электронной модели схемы водоснабжения. Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта. Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам населенного пункта.

Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 68 –Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГП Рузаевка

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ, ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	До выполнения
	После выполнения

	1
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема п. Химмаш со строительством 2-х резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия. Возможность подключения к Пишленскому водозабору (бурение скважин на Пишленском водозаборе, тампонаж существующих скважин п. Химмаш, электроснабжение) 
	1 ед.
	1000

м3/сут.
	3300

м3/сут.

	2
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема Пишленского водозабора со строительством резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм Сан-ПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия, электроснабжение
	1 ед.
	16000

м3/сут.
	20000

м3/сут.

	3
	Строительство сетей для обеспечения водоснабжением объектов перспективного строительства
	4,3 км
	-
	ПНД, 

Ду= 160, 200 мм

	4
	Замена ветхих сетей, а именно: ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Ухтомского, ул. Нагорная, ул. Театральная, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Фрунзе, пос. Химмаш, с. Рузаевка, Старый Базар, ул. Поликлиническая, ул. Первомайская, кв. «Б» и кв. «В», ул. Зеленая, ул. Красноармейская, ул. Беднодемьяновская, ул. Агайченко, ул. Трынова, ул. Октябрьская, ул. Ст.Разина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская, Красногорский пер., ул. Терешковой
	67 км
	Сталь, чугун, Ду= 100 — 300 мм
	ПНД, 

Ду= 100 — 300 мм

	5
	Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями
	ед.
	0
	1


1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Основное технологическое оборудование не имеет резерва мощности для покрытия перспективных нагрузок, поэтому требуется их реконструкция. Выведение из эксплуатации объектов водоснабжения не планируется. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 69 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения ГП Рузаевка

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ, ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	До выполнения
	После выполнения

	1
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема п. Химмаш со строительством 2-х резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия. Возможность подключения к Пишленскому водозабору (бурение скважин на Пишленском водозаборе, тампонаж существующих скважин п. Химмаш, электроснабжение) 
	1 ед.
	1000

м3/сут.
	3300

м3/сут.

	2
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема Пишленского водозабора со строительством резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм Сан-ПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия, электроснабжение
	1 ед.
	16000

м3/сут.
	20000

м3/сут.

	3
	Строительство сетей для обеспечения водоснабжением объектов перспективного строительства
	4,3 км
	-
	ПНД, 

Ду= 160, 200 мм

	4
	Замена ветхих сетей, а именно: ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Ухтомского, ул. Нагорная, ул. Театральная, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Фрунзе, пос. Химмаш, с. Рузаевка, Старый Базар, ул. Поликлиническая, ул. Первомайская, кв. «Б» и кв. «В», ул. Зеленая, ул. Красноармейская, ул. Беднодемьяновская, ул. Агайченко, ул. Трынова, ул. Октябрьская, ул. Ст.Разина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская, Красногорский пер., ул. Терешковой
	67 км
	Сталь, чугун, Ду= 100 — 300 мм
	ПНД, 

Ду= 100 — 300 мм

	5
	Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями
	ед.
	0
	1


1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения система диспетчеризации на объектах водоснабжения городского поселения Рузаевка отсутствует. 

Настоящей Схемой предусматривается внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения.

В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцесса – подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с этим под АСУТП водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий из:

· АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями 1-го подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

· АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции второго и последующих подъемов, водопроводные сети.

В условиях АСУ ТП требуется перестройка организационной структуры диспетчерского управления, которая учитывала бы технологическую взаимосвязь объектов водоснабжения, их территориальное расположение, технические возможности современных систем сбора и передачи информации. Как правило, должна создаваться одноступенчатая диспетчерская служба, но допускается двух и трехступенчатая организационная структура оперативного управления.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями заказчика.

Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

· Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов;

· Увеличение сроков службы технологического оборудования;

· Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы;

· Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

· супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП)

· диспетчерский уровень подсистем водоканала

· уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

· На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

· контроль над оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

· архивирование и документирование всей необходимой информации;

· координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы водного хозяйства;

· учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

· статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

· контроль над оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

· архивирование и документирование всей необходимой информации;

· координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

· учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

· статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

· дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

· программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

· блокировки и противоаварийные защиты;

· оптимизация труда операторов;

· учет потребляемой электроэнергии;

· реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

· контроль качества воды;

· учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

· коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды

· коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

· отображение технологической информации на экране операторской станции в виде мнемосхемы с различной детализацией информации, обобщенные кадры аварийных состояний, графики изменения контролируемых параметров;

· просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

· централизованное управление объектами;

· защита от неправильных действий оператора;

· формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент по населенному пункту отсутствуют приборы учета. Работа по установке счетчиков продолжается при этом устанавливаются счетчики с импульсным выходом. В дальнейшем процесс установки индивидуальных приборов учета будет продолжаться в соответствии с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – 18 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Осуществление взаиморасчетов за потребленную воду производится расчетным способом.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Реконструкция водопроводов, отработавших нормативный ресурс будет осуществляться в пределах существующих границ прокладки, без изменения направлений и трасс трубопроводов.

Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства будет осуществляться от существующих трубопроводов. Трасса и направления трубопровода от точки врезки в существующую сеть до перспективного здания будет определять на стадии разработки проектной документации в пределах выделенной территории зоны застройки. 

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в городском поселении Рузаевка не планируется строительство водонапорных башен, резервуаров и насосных станций.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границ городского поселения Рузаевка.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границ городского поселения Рузаевка.

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения представлена на рисунке ниже.
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Рисунок 16 - Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения

1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Водоснабжение потребителей городского поселения Рузаевка определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на большие параметры потребления. Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов, объединенных в кольцевую схему. 

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует осуществляется за счет формирования текущих заявок на подключения новых абонентов, а также за счет увеличения объемов капитального строительства многоквартирных жилых домов.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

Согласно, программе производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил при эксплуатации водопроводных сетей ООО «Рузвода» и АО «Водоканал» утвержденной генеральным директором ООО «Рузвода» от 05.07.2017г., мероприятия, предусматривающие проведение бактериологического и лабораторных исследований, проводятся согласно утвержденной периодичности и с учетом приоритетных показателей.

1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения ГП Рузаевка повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. 

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках актуализации схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения сельского поселения в рамках актуализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе ГП Рузаевка от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Обеззараживание питьевой воды является важным заключительным этапом общей очистки воды. Питьевая вода непосредственно потребляется человеком и должна соответствовать самым жестким гигиеническим нормативам. Способы очистки и обеззараживания воды постоянно совершенствуются.

Традиционный метод – обеззараживание воды хлором, имеет серьезные недостатки: не гарантируется полное уничтожение всех болезнетворных микроорганизмов, и имеют высокое остаточное содержание хлора после проведения обеззараживания. В результате чего требуется дополнительная очистка воды от соединений хлора. Без доочистки длительное пользование хлорированной водой может нанести вред здоровью. Также необходимы повышенные меры безопасности (приведены выше) при снабжении и хранении химических реагентов.

При проектировании водоочистных сооружений возможно использовать технологии без применения хлора, в этом случае вредное воздействие на окружающую среду при снабжении и хранении вредных веществ будет полностью исключено. Однако в современное время полностью исключить применение гипохлорита натрия, особенно на стадии предварительного окисления не всегда удается, в связи с доступностью и относительной дешевизной метода.

К гипохлориту натрия, применяемому вместо жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды, предъявляются определенные требования, касающиеся концентрации щелочи и тяжелых металлов, например, железа, стабильности, цветности.

При использовании гипохлорита натрия в процессе ввода этого реактива в систему трубопроводов там образуется осадок, состоящий из гидроксида магния и диоксида кремния, забивающий водные каналы. Поэтому концентрация щелочи в гипохлорите натрия должна быть такой, чтобы не вызывать образования осадка. Для обработки питьевой воды применяется гипохлорит натрия. Характеристики гипохлорита натрия приведены в таблице ниже.

Таблица 70 – Характеристики гипохлорита натрия 
	Показатель
	Значение

	Содержание активного хлора, %
	5

	Содержание свободной щелочи, %
	2

	Нерастворимая часть, %
	0,01

	Mg, млн -1
	1

	As, млн -1
	1

	Pb, млн -1
	1


При подготовке питьевой воды на ИЦВ в ГП Рузаевка в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, предполагается применение гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьвой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2016, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов представлена в таблице ниже.

Таблица 71 – Обоснование объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий схемы водоснабжения ГП Рузаевка 

	№ п/п
	Мероприятия 
	Обоснование объемов капитальных вложений по годам, млн. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема п. Химмаш со строительством 2-х резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия. Возможность подключения к Пишленскому водозабору (бурение скважин на Пишленском водозаборе, тампонаж существующих скважин п. Химмаш, электроснабжение) 
	 х
	56,10
	56,10
	56,10
	56,10
	56,10

	2
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема Пишленского водозабора со строительством резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм Сан-ПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия, электроснабжение
	 х
	36,94
	36,94
	36,94
	36,94
	36,94

	3
	Строительство сетей для обеспечения водоснабжением объектов перспективного строительства
	225,25
	225,25
	 х
	 х
	 х
	х 

	4
	Замена ветхих сетей, а именно: ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Ухтомского, ул. Нагорная, ул. Театральная, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Фрунзе, пос. Химмаш, с. Рузаевка, Старый Базар, ул. Поликлиническая, ул. Первомайская, кв. «Б» и кв. «В», ул. Зеленая, ул. Красноармейская, ул. Беднодемьяновская, ул. Агайченко, ул. Трынова, ул. Октябрьская, ул. Ст.Разина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская, Красногорский пер., ул. Терешковой
	 х
	80,76
	80,76
	80,76
	80,76
	80,76

	5
	Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями
	 х
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	ИТОГО
	225,25
	400,55
	175,30
	175,30
	175,30
	175,30

	ВСЕГО
	1 327,00


Таблица 72 – Индексы МЭР 

	Показатели
	Ед. изм.
	Дефляторы, индексы, коэффициенты по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Индекс потребительских цен
	%
	104,46
	104,03
	104,04
	104,04
	104,04
	104,04

	Инвестиции в основной капитал 
	К
	102,10
	103,05
	103,30
	103,30
	103,30
	103,30


Таблица 73 – Обоснование объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий схемы водоснабжения ГП Рузаевка с учетом индексов МЭР

	№ п/п
	Мероприятия 
	Обоснование объемов капитальных вложений по годам, млн. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема п. Химмаш со строительством 2-х резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия. Возможность подключения к Пишленскому водозабору (бурение скважин на Пишленском водозаборе, тампонаж существующих скважин п. Химмаш, электроснабжение) 
	 
	76,86
	76,86
	76,86
	76,86
	76,86

	2
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема Пишленского водозабора со строительством резервуаров, водоподготовкой (доведение качества питьевой воды до норм Сан-ПиН 2.04.1074-01), охранные мероприятия, электроснабжение
	 
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61
	50,61

	3
	Строительство сетей для обеспечения водоснабжением объектов перспективного строительства
	308,59
	308,59
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена ветхих сетей, а именно: ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Советская, ул. Ухтомского, ул. Нагорная, ул. Театральная, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Фрунзе, пос. Химмаш, с. Рузаевка, Старый Базар, ул. Поликлиническая, ул. Первомайская, кв. «Б» и кв. «В», ул. Зеленая, ул. Красноармейская, ул. Беднодемьяновская, ул. Агайченко, ул. Трынова, ул. Октябрьская, ул. Ст.Разина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская, Красногорский пер., ул. Терешковой
	 
	110,64
	110,64
	110,64
	110,64
	110,64

	5
	Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями и насосными станциями
	 
	2,06
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	ИТОГО
	308,59
	548,75
	239,61
	239,61
	239,61
	239,61

	ВСЕГО
	1 815,77


1.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь

воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...».

1.7.1 Показатели качества воды

Показатели качества воды ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 74 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГП Рузаевка

	Описание показателя
	2024
	2025
	2026.
	2027.
	2029.
	2029-2030

	Обеспеченность населения услугами централизованного качественного горячего водоснабжения, %
	55,1 
	55,1
	55,1
	55,1 
	57,6 
	57,6 

	Обеспеченность населения услугами качественного централизованного питьевого водоснабжения, %
	88,89 
	88,89
	88,89
	88,89
	91,2
	91,2 


1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 75 - Плановые показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения ГП Рузаевка

	Описание показателя
	2024
	2025
	2026.
	2027
	2029
	2029-2030

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, ед./км
	5
	5
	2
	2
	1
	0

	Непрерывность водоснабжения, час/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Доля сетей, нуждающихся в замене, %
	80
	75
	70
	65
	60
	50


1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов

Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 76 - Показатели эффективности использования ресурсов систем централизованного водоснабжения ГП Рузаевка

	Описание показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2029
	2029-2030

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	12
	12
	11
	10
	10
	10

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспорта питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,51


1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели в ГП Рузаевка не ведутся. 

1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник отказался. Пункт 3 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации предписывает порядок приема на учет данных объектов, а именно: бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд. 

Вопрос эксплуатации бесхозных сетей рассмотрен в статье 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом администрации ГП Рузаевка, осуществляющим полномочия администрации муниципального района по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности ГП Рузаевка. 

1.8.2 Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены

В ходе составления данной схемы водоснабжения администрацией ГП Рузаевка были предоставлены сведения о бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения. Эти сведения представлены в таблице ниже.

Таблица 77 - Перечень выявленных бесхозяйных сетей ГП Рузаевка

	№п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Протяженность, м
	Примечание

	1. 
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Фадеева, д.18-22, ул. Островского, ул. Гайдара
	824
	Право собственности от 09.09.2025

	2. 
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д.88-94
	575
	

	3. 
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. 2-я Заводская
	305
	Право собственности от 11.09.2025

	4. 
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Гагарина
	94
	Право собственности от 10.09.2025

	5. 
	Водопроводная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Академика Филатова
	1316
	Право собственности от 11.09.2025

	6. 
	Канализационная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д.88-94
	417
	

	7. 
	Канализационная сеть
	РМ, г. Рузаевка
	741
	Право собственности от 10.09.2025

	8. 
	Канализационная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д.24, д.22а, МБОУ "Лицей №4"
	298
	Право собственности от 10.09.2025

	9. 
	Сеть горячего водоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 64
	37
	

	10. 
	Сеть теплоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская. Ориентир дом №10
	7
	

	11. 
	Сеть теплоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №24
	48
	Право собственности от 18.06.2025

	12. 
	Сеть теплоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №28
	46
	

	13. 
	Сеть теплоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №30
	39
	

	14. 
	Сеть теплоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом №34
	54
	Право собственности от 19.06.2025 

	15. 
	Сети теплоснабжения
	РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина. Ориентир дом № 56
	32
	


ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГП Рузаевка осуществляют ООО «Рузканал».

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования. 

В ГП Рузаевка организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГП Рузаевка, эксплуатирующие организации – ООО «Рузканал».

ООО «Рузканал» осуществляет услуги по водоотведению с 1 июля 2017 года. Общество арендует у АО «Водоканал» 5 канализационных насосных станций (КНС), осуществляющих перекачку стоков на очистные сооружения канализации (ОСК) г. Рузаевка АО «Водоканал». 

Протяжённостью канализационной сети в г. Рузаевка составляет 98,4 км, в том числе:

- 75,7 км – собственность АО «Водоканал»; 

- 16,9 км – собственность городского поселения Рузаевка;

- 1,9 км – собственность Рузаевского муниципального района; 

- 1,45 км – бесхозяйные сети. 

  Система централизованного водоотведения на территории ГП Рузаевка состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения. 

Система централизованного водоотведения ГП Рузаевка, включает в себя:  

Канализационные очистные сооружения – 1 ед.;

Сети канализации - 98,4 км; 

Канализационные насосные станции – 5 ед.

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые, уличные самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции перекачки в количестве 6 штук производительностью установленных насосов от 50 до 800 м3/час и очистные сооружения канализации (ОСК), проектной производительностью 25 тыс. м3/сутки.

В структуре организации находятся органы управления: директор, главный инженер, плановый отдел, производственно-технический отдел, служба канализационных сетей и насосных станций, очистные сооружения канализации, аварийно-диспетчерская служба.

Очистные сооружения канализации города принимают все хозяйственно-​бытовые стоки, образующиеся на территории города.

Охват населения системой канализации в капитальной застройке составляет 99%, а в индивидуальной - 10%.

Приборы учета принимаемых сточных вод не установлены на выпусках сточных вод с очистных канализационных сооружений. Объем принятых стоков определяется расчетным способом по показателям потребления холодной и горячей воды.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Основные производственные фонды системы водоотведения вводились в эксплуатацию в период 1961 – 1979 годов. Износ систем канализации составляет 83%, износ оборудования транспортировки стоков — 93%.

Сети канализации имеют в среднем 74% износа, износ оборудования транспортировки стоков — 96,5%; систем очистки — 84%.  

Канализационные сети построены из керамических, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. В период с 1958 по 1986 год в основном использовались керамические и чугунные трубы, имеющие раструбные соединения, которые со временем теряют свою герметичность. Наиболее слабым местом являются канализационные напорные коллектора.

Канализационный напорный коллектор от канализационной насосной станции (КНС) деревни Надеждинка до очистных сооружений канализации построен в 1984 году. Выявлены неоднократные прорывы канализационного коллектора вследствие коррозии металлических труб. В некоторых местах коллектор проходит по заболоченной местности, в зоне блуждающих токов электрифицированной железной дороги. Коллектор эксплуатируется более 27 лет, износ – 100%.

Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Рузаевка (производительность 25 000 куб. м) эксплуатируются с 1978 года – собственность АО «Водоканал».  

Очистные сооружения расположены с юго-восточной стороны от ГП Рузаевка. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Инсар - рыбохозяйственный водоем I категории. Площадка ОСК расположена на пойменном берегу долины р. Инсар, ниже города по течению.

Фактический расход сточных вод в зависимости от сезона составляет от 9 - 10 тыс. м3/сутки.

На очистных сооружениях принят метод полной биологической очистки на арэротенках без обеззараживания.

Состав существующих очистных сооружений:

· приемная камера;

· здание решеток;

· песколовки;

· распределительная чаша;

· первичные радиальные отстойники;

· блок емкостей аэротенков;

· минерализаторы;

· вторичные отстойники;

· воздуходувная;

· насосная станция хоз-фекальных вод;

· иловая насосная станция;

· трансформаторная подстанция;

· иловые площадки.

Технологическая схема очистки сточных вод выглядит следующим образом. 

Механическая очистка сточных вод производится на решетках, в песколовках и отстойниках. Для интенсификации осаждения взвешенных веществ перед первичными отстойниками могут использоваться преаэраторы, в которые подается определенная часть избыточного активного ила в качестве биофлокулятора. Биологическая очистка сточных вод по этой схеме осуществляется в аэротенке. Аэротенк представляет собой открытый резервуар, в котором находится смесь активного ила и осветленной сточной воды. 

Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов активного ила в аэротенк должен поступать воздух, который подается воздуходувками, установленными в машинном здании. Смесь очищенной сточной воды и активного ила из аэротенка направляется во вторичный отстойник, где осаждается активный ил и основная его масса возвращается в аэротенк. В системе «аэротенк - вторичный отстойник» масса активного ила увеличивается за счет его прироста, поэтому часть его (избыточный активный ил) удаляется из вторичного отстойника и подается в илоуплотнитель, при этом объем ила уменьшается в 4 - 6 раз, а уплотненный избыточный ил перекачивается в иловые площадки. Очищенная сточная вода сбрасывается в водоем. Обезвоженный осадок может подвергаться термической сушке и использоваться в качестве удобрения.

Обеззараживание (хлорирование) очищенных сточных вод не ведется по экологическим соображениям из-за сброса в рыбохозяйственный водоем I категории. Сбраживание и обезвоживание осадка в метантенках не производится, а сразу транспортируется с илоуплотнителей на иловые площадки. 

Электроснабжение ОСК осуществляется по двум линиям. Для этого требуется резервное электроснабжение объекта. Теплоснабжение - индивидуальное. 

Амортизационный и физический износ основного оборудования в среднем составляет более - 80%. Бетон, из которого сделаны все ёмкости (первичные и вторичные отстойники, аэротенки, илоуплотнители) по причине физического износа находятся в плачевном состоянии, периодически «подлатываются» работниками ОСК. Учет сточных вод осуществляется ультразвуковым расходомером сточных вод РСЛ-4 производства ЗАО «Взлет».

На очистные сооружения поступают, сточные воды от населения городского поселения Рузаевка, объектов соцкультбыта, прочих организаций и промышленных предприятий. Основным абонентом является население (78,59%).

Проект очистных сооружений был разработан в 1965 году, при этом станция доочистки не была построена из-за недостаточности капиталовложений. ОСК проектировались на очистку сточных вод по двум показателям: БПК (биохимическое потребление кислорода) и взвешенных веществ (т.е. хозбытовых стоков). 

Приём сточных вод от промпредприятий возможен только при условии соблюдения последними норм ПДК (предельно допустимых концентраций). В настоящее время на предприятиях города своих локальных очистных сооружений нет, что приводит к сбросу загрязняющих вредных веществ, свыше установленных ПДК, отрицательно сказывающихся на процессе биологической очистки. 

На данный момент контроль качества очищенных сточных вод осуществляется по 12 показателям со стороны Росприроднадзора. Требуется реконструкция и техническое перевооружение ОСК. 

Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения по технологическим зонам водоотведения, по зонам территориального деления и в целом по ГП Рузаевка за 2024г. представлены в таблице ниже.

Таблица 78 – Годовой структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности ОСК по зонам территориального деления, м3/год

	№ п/п
	Объект
	Среднесуточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально часовой расход стоков от потребителей, м3/ч
	Годовой расход стоков от потребителей, тыс. м3/год

	Технологическая зона №1 ОСК ГП Рузаевка

	1
	Проектная производительность технологической зоны №1 ОСК ГП Рузаевка
	25 000,00
	25 000,00
	1 041,67
	9 125,00

	1.1
	Поступление на ОСК ГП Рузаевка
	6 356,88
	7 628,25
	317,84
	2 320,26

	1.2
	Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности
	18 643,12
	17 371,75
	723,82
	6 804,74

	1.3
	то же в %
	74,57
	69,49
	69,49
	74,57


2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории ГП Рузаевка действует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, принимающая стоки от многоквартирных жилых домов, домов индивидуального жилищного строительства, коммунальных и производственных предприятий.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГП Рузаевка осуществляют ООО «Рузканал».

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов, домов многоквартирной жилой застройки и домов индивидуального жилищного строительства. 

На территории городского поселения Рузаевка осуществляют свою деятельность две эксплуатирующие организации – ООО «Рузканал», МБУ «Городское хозяйство».

Таблица 79 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Зоны эксплуатационной ответственности
	Наименование организации
	Вид деятельности

	1
	ГП Рузаевка
	ООО «Рузканал»
	Сбор, очистку и отведение сточных вод

	2
	ГП Рузаевка
	МБУ «Городское хозяйство»
	Транспортировка сточных вод
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Рисунок 17  – Зоны эксплуатационной ответственности ГП Рузаевка
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Рисунок 18  – Зоны эксплуатационной ответственности ГП Рузаевка

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время осадки сточных вод на очистных сооружениях поступают на иловые карты, где происходит обезвоживание избыточного активного ила. Подобная утилизация осадков сточных вод неэффективна, и негативным образом воздействует на окружающую среду.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 98,4 км. Из них самотечные – 92,1 км; напорные – 6,3 км.

Сети канализации имеют в среднем 74% износа, износ оборудования транспортировки стоков — 96,5%; систем очистки — 84%.  

Канализационные сети построены из керамических, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. В период с 1958 по 1986 год в основном использовались керамические и чугунные трубы, имеющие раструбные соединения, которые со временем теряют свою герметичность. Наиболее слабым местом являются канализационные напорные коллектора.

Рельеф местности города не ровный и имеет значительные перепады высот, абсолютные отметки изменяются в пределах 141-242 м. Но есть и ровные участки местности, на которых самотечные трубопроводы при таком рельефе и малом расходе должны иметь значительный уклон не менее 0,008 для диаметров 150 мм и 0,007 для диаметров 200 мм. (п.2.41(1)). Самотечные трубопроводы заглубляются на глубину от 1,2 до 5,0 м.

Канализационный напорный коллектор от канализационной насосной станции (КНС) деревни Надеждинка до очистных сооружений канализации построен в 1984 году. Выявлены неоднократные прорывы канализационного коллектора вследствие коррозии металлических труб. В некоторых местах коллектор проходит по заболоченной местности, в зоне блуждающих токов электрифицированной железной дороги. Коллектор эксплуатируется более 27 лет, износ – 100%.

Текущие и капитальные работы планируются на основе периодических обходов, отказов элементов системы, дефектных ведомостей и проектно-сметной документации.

Для ликвидации аварий, связанных с земляными работами имеются: экскаваторы, бульдозеры, краны, грузовые машины различного назначения. Для устранения засоров на самотечных сетях выездными бригадами применяются ручные «тросы» с направляющими для работ в колодцах.

Канализационные сети муниципального образования находятся в неудовлетворительном состоянии, сети имеют высокий процент износа и требуют незамедлительной реконструкции.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Характеристика сооружений транспорта стоков представлена в таблице ниже.

Таблица 80 – Характеристики канализационных насосных станций 
	№ п/п
	Наименование

КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность,

м³/ч
	Населенный пункт

	1
	КНС, ул. 2-ая Мельничная
	1978
	2500
	ГП Рузаевка

	2
	КНС, Школьный бульвар
	1986
	882
	

	3
	КНС, д. Надежденка
	1984
	1700
	

	4
	КНС, пл. Дмитрова
	1999
	100
	

	5
	КНС, 40 лет Победы
	2001
	464
	


Таблица 81 – Реестр канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Рузаевка

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование и месторасположение трубопроводов
	Год постройки
	Материал
	Протяженность,

м.

	1. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Дренаж

ул. Менделеева
	1988
	а/ц
	3152

	2. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть ул.Др.Народов №3,5

ул.Солнечная №2,2а

пер. Титова
	1985
	а/ц
	1000

	3. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Менделеева №7
	1976
	Кер.
	120

	4. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Солнечная, ул. Менделеева №7
	1974
	Кер.
	504

	5. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Менделеева №5
	1972
	Кер.
	212,2

	6. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Титова-ул. Тухачевского
	1968
	Кер.
	2000

	7. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Менделеева №5а
	1972

1972
	Кер.

Кер.
	126

390

	8. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Тухачевского
	1972
	Кер.
	479

	9. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Тухачевского №6
	1970
	Кер.
	660

	10. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Менделеева
	1977
	а/ц
	100

	11. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Приток №3 к коллектору №2
	1978

1978
	Кер.

Кер.
	316,1

626,3

	12. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Коллектор №2
	1978
	ж/б

ж/б
	68,4

675,7

	13. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	ГНС-ОСК
	1978
	ж/б

сталь

сталь
	253

530

530

	14. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть 

ул. Ленина
	1960
	Кер.
	429

	15. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина
	1957
	а/ц
	528

	16. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина
	1958
	а/ц
	117

	17. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Беднодемьяновская
	1957
	Кер.
	31

	18. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Пионерская
	1958
	а/ц
	303

	19. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. К.Маркса
	1959

1959

1959
	а/ц

а/ц

а/ц
	208

91

228

	20. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Терешковой
	1958
	а/ц
	255

	21. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Орджоникидзе
	1960
	а/ц
	253

	22. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Новобазарный тупик
	1960
	Чуг.
	94

	23. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Орджоникидзе
	1960
	Кер.
	479

	24. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина
	1960
	Кер.
	34

	25. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Петрова
	1960
	Кер.
	170

	26. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Зеленая
	1960
	Кер.
	367

	27. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Терешковой
	1960

1960
	а/ц

Кер.
	61

219

	28. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Красноармейская
	1960
	Кер.
	294

	29. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Гагарина
	1960
	а/ц
	984

	30. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Куйбышева
	1960
	Кер.
	1633

	31. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Маяковского
	1962
	Кер.
	477

	32. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. К.Маркса
	1968

1968
	Кер.

Кер.
	1609

135

	33. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Маяковского
	1968
	Кер.
	394,7

	34. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина №49, ул. Кутузова
	1968
	Кер.
	415,1

	35. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина-ул. Эстакад
	1968
	Кер.
	149,8

	36. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина №31,33,45,63,65
	1968
	Кер.
	421,5

	37. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Локомотивная-ул. Терешковой

ул. Ленина №55

ул. Маяковского
	1968
	Кер.
	129,3

	38. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина №25
	1967
	Кер.
	52,4

	39. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина №25
	1967
	Чуг.
	36,5

	40. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ленина №37
	1967

1967
	Чуг.

Чуг.
	74,7

12,1

	41. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть к ФНС №1


	1973
	Кер.
	850

	42. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Чапаева (ФНС)
	1973
	Кер.
	1016

	43. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Баня-Коллектор №1
	1973
	Чуг.
	900

	44. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Квартал «Б»
	1973
	Кер.

а/ц
	900

438

	45. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Школа №5
	1974
	Чуг.
	100

	46. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Районная администрация
	1978
	Кер.
	278

	47. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Комбинат коммунальный предприятий
	1981
	Кер.
	222

	48. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Школа №7
	1981
	Кер.
	192

	49. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Стройбанк (Новобазарный туп.)
	1978
	Чуг.
	95

	50. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Коллектор №5-ГНС
	1982

1982

1982

1982
	ж/б

ж/б

ж/б

сталь
	350

700

2090

94

	51. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ОСК-р.Инсар (выпуск)
	1978
	ж/б
	1751

	52. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ОСК
	1978
	а/ц
	600

	53. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Маяковского №91,93,95 до ул. Куйбышева
	1986
	Кер.
	330

	54. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Главный коллектор от колодца ГНС
	1985
	ж/б
	854

	55. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Внутриквартальная канализационная сеть на 1900 жителей
	1987
	Кер.
	630

	56. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1987
	Кер.
	242

	57. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Детский дом
	1987
	Кер.
	970

	58. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

университет ул. Ленина
	1988

1988
	Кер.

Кер.
	314

100

	59. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть на 1900 жителей
	1990
	Чуг.
	400

	60. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Юрасова №13В
	1989

1989
	Кер.

Кер.
	53

108

	61. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Беднодемьяновская к ж/д №16
	1989
	Кер.
	59,5

	62. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

Ул. Горького
	1992
	а/ц
	951

	63. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

РСУ ул. Юрасова
	1993
	а/ц
	52

	64. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Ухтомского к ж/д №26
	197
	а/ц
	235

	65. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Тухачевского №2Б
	1985
	а/ц
	41

	66. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Титова №7
	1964
	а/ц
	36

	67. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Тухачевского №8
	1974
	а/ц
	25

	68. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Менделеева №2А
	1979
	а/ц
	50

	69. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Солнечная №17
	1982
	а/ц
	150

	70. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

б-р Горшкова №6

Ул. Петрова №34,42
	1969-1977
	а/ц
	78,5

	71. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Маяковского №97
	1963

1963
	Чуг.

Чуг.
	105

20

	72. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. Маяковского №99
	1965

1965
	Чуг.

Чуг.
	18

81

	73. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть

ул. горького №40А
	1986

1986
	Чуг.

Чуг.
	75

4

	74. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть ул. Кутузова, № 88
	1966

1966
	чуг
	35

10

	75. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть б-р. Горшкова № 3 
	1976
	чуг
	107

145

	76. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть ул. 40 лет Победы, №7
	1989
	чуг.
	81

	77. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть ул. Солнечная, № 5,№ 7, № 9
	1987

1987

1987

1987
	чуг.

чуг.

кер.

жб.
	40

15

1000

865

	78. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Дренаж ул. Солнечная № 5, № 7, № 9
	1987
	а/ц
	1110

	79. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть ул. 40 лет Победы № 3в
	1992
	а/ц
	336

	80. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть ул. 40 лет Победы № 9
	1984
	кер
	114,5

	81. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. 40 лет Победы № 5б,5
	1992
	кер
	230

	82. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. 40 лет Победы, № 11
	1987
	чуг
	40

	83. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть,ул. Карла Маркса № 4
	1994
	а/ц
	39

	84. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Филатова
	1995

1995
	а/ц

сталь
	398

31

	85. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, б-р. Горшкова
	1979

	кер
	667,6

	86. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1979

	кер
	64

	87. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1979
	кер
	67,5

	88. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1979
	кер
	63

	89. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1979
	кер
	59

	90. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	ул. Северная
	1985
	кер
	129,5

	91. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1985
	кер
	176,5

	92. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Северная
	1982

	Кер

	77,5


	93. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1982
	кер
	714

	94. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, Школьный б-р
	1987

1987

1987
	Кер

Кер

кер
	57,5

67,5

785,5

	95. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, Поликлиника
	1989

1989
	а/ц

а/ц
	50

128,5

	96. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, Профилакторий
	1990

1990
	а/ц

а/ц
	285

3820

	97. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Школьный б-р – д. Надеждинка - ОСК
	1984-1986
	ж/б
	3820

	98. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1984-1986
	а/ц
	3000

	99. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	
	1984-1986
	сталь
	6600

	100. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Юрасова № 15(секции 1,2,3)
	1984
	кер
	58

	101. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Дренаж ул. Юрасова № 15-овраг
	1996
	а/ц
	282

	102. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Юрасова, д.11 а
	1996
	а/ц
	86

	103. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Ухтомского к ж/д № 30
	1995

1996
	а/ц

а/ц
	468

190

	104. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Трудовая
	1989
	а/ц
	1500

	105. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть,

ул. Бедно-Демьяновская № 16
	1996
	а/ц
	100

	106. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть,

ул. Бедно-Демьяновская № 16
	1996
	а/ц
	110

	107. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Юрасова № 15 (секции 4,5,6,7,8)
	1996

1997
	а/ц

а/ц
	109

400

	108. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Кутузова, № 84
	1968
	кер
	83

	109. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, Фабричный пер.
	1960
	кер
	614

	110. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Суворова, № 16, № 18
	1995

1995
	Кер

а/ц
	177

97

	111. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, б-р Горшкова, № 9а
	1974

1974
	а/ц

а/ц
	146

40

	112. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Ухтомского
	1965

1965
	Кер

кер
	201,5

200,5

	113. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть,

ул. Пионерская
	1956
	кер
	660

	114. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Карла Маркса, № 45а
	1962
	чуг
	81

	115. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть,

ул. Солнечная, № 1 а
	1985
	ж/б
	105

	116. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Байкузова
	1962
	кер
	1360

	117. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Маяковского № 91, 93
	1958
	кер
	86

	118. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. 40 лет Победы, № 1 б
	1998
	а/ц
	27

	119. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Ул. 40 лет Победы- ул. Кольцова
	1988
	чуг
	3055

	120. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Северная, № 3 а
	2003
	кер
	13

	121. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Станиславского
	1956
	кер
	276

	122. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Станиславского
	1987

1987
	а/ц

а/ц
	230

655

	123. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. Ленина № 39
	2004
	а/ц
	10

	124. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. 40 лет Победы, № 15
	2005
	а/ц
	47

	125. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, б-р. Горшкова № 10
	1982
	чуг
	230

	126. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. 40 лет Победы к КНС
	2000
	А/Ц
	25

	127. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, От общежития СМП-12 по ул. Куйбышева
	1983
	кер
	71,4

	128. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, ул. К. Маркса № 68,70
	1986
	а/ц
	245

	129. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	напорный коллектор от КНС до ул. Карла Маркса
	1986
	сталь
	1600

	130. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, до Юрасова, № 22
	1986
	а/ц
	273

	131. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Коллектор от ул. Дмитрова
	1999
	п/э
	975

	132. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Канализационная сеть, Самотечная
	1999
	а/ц
	10

	133. 
	Рузаевский район, г.Рузаевка
	Коммуникационный технологический трубопровод ОСК
	1978
	Ж/Б
	360


2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

· обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

· постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения;

· постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе рассмотрения объектов централизованной системы водоотведения эксплуатируемых ООО «Рузканал» было выявлено:

Для безотказной работы системы канализации и задействования неиспользованных мощностей ОСК городского поселения Рузаевка и ликвидации выпуска без обеззараживания сточных вод в р. Инсар требуется выполнить реконструкцию ОСК.

В результате не полного цикла очистки (без обеззараживания на выпуске) сточных вод на ОСК осуществляются сброс в р. Инсар усугубляя эпидемиологическую обстановку в городском поселении особенно в летний период.

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения в ГП Рузаевка безопасность, надежность и управляемость централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО «Рузканал» может быть оценена как удовлетворительная.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Число аварий на канализационных сетях составило в 2024 году - 5 ед.

Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоотведения для канализационных сетей системы централизованного водоотведения составил 2,00 ед./км.

Технологических аварий и обесточивание электрооборудования на КНС и ОСК в 2024 году не было. 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения ГП Рузаевка утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов. Трубопроводы напорной и самотечной канализации заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

В соответствии с результатами лабораторных исследований проб воды, сбрасываемой в водный объект с очистных сооружений ООО «Рузканал» в ГП Рузаевка, наблюдаются отклонения по показателям «БПК5», фосфаты, железо.

Сточная вода не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Требуется реконструкция ОСК, с целью доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей.

ОСК находятся на расстоянии более 200 м. от жилой застройки с. Красный Клин, что удовлетворяет требованиям СНиП. Выпуск стоков осуществляется северо-восточнее от ОСК непосредственно в р. Инсар, что соответствует нормативным документам.

2.1.8 Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Нецентрализованная система водоотведения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В настоящий момент в городском поселении Рузаевка не охвачены централизованной системой водоотведения дома малоэтажной застройки и частного сектора составляющий большую часть городского поселения, основные массивы его расположены в центральной и южной части городского поселения Рузаевка.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации – необходимое условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения водоемов, в том числе и источников питьевой воды.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является физический износ бетонных емкостей и основного оборудования очистных сооружений, введённых в эксплуатацию 1978 году.

Вследствие длительной эксплуатации в агрессивной среде городских очистных сооружений канализации, использование устаревшей технологии по нормативно-допустимому сбросу, необходима реконструкция объектов ОСК c восстановлением железобетонных конструкций резервуаров, аэротенков и отстойников, а также заменой технологического, электрического оборудования и инженерных коммуникаций, и истечение срока эксплуатации трубопроводов (разрушение стальных, железобетонных конструкций технологических емкостей). Основные средства по водоотведению имеют высокий износ порядка 80%.

Следовательно, одним из основных приоритетов в водоотведении городского поселения является соответствие требуемым нормативам качества сточных вод в долгосрочной перспективе.

 Важнейшая задача на данный момент - это сохранение и улучшение показателей качества очистки сбросных вод на выпуске ОСК, для чего необходима реконструкция существующих очистных сооружений с целью очистки и обеззараживания сточных вод, поступающих в реку Инсар, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов (водоём рыбохозяйственного значения I категории).
Учитывая выше предложенные замечания в данной ситуации наиболее целесообразна комплексная реконструкция существующих очистных сооружений. Она заключается в глубокой реконструкции и полной модернизации существующего технологического оборудования очистных сооружений с применением новых технологий обеззараживания сточных вод на выпуске в водоем. Предусмотрены нововведения в технологическом процессе для интенсификации очистки сточных вод. В качестве примера можно отметить, раньше обеззараживание сточных вод на выпуске производилось хлорированием, что по современным нормативам не допустимо из-за сброса в водоем рыбохозяйственного значения I категории. Предложено обеззараживание, основанное на ультрафиолетовом облучении сточных вод после биологической очистки. 

В качестве первоочередных мероприятий по экстренной реконструкции необходимо:

- строительство резервного лотка Паршаля с целью глубокой реконструкции эксплуатируемого который находится в аварийном состоянии;

- установка воздуходувки ТВ-175;

- замена воздухопровода, проложенного подземным способом от цеха до аэротенков;

- полная реконструкция камер опорожнения минерализаторов и аэротенков;

На момент разработки Схемы водоотведения в городском поселении Рузаевка существуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения:

- Высокий коэффициент изношенности канализационных сетей;

- В сбрасываемых сточных водах наблюдается превышение нормативных показателей.

Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и оборудования систем водоотведения в населённых пунктах поселения. Срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу оборудования и сооружений системы водоотведения.

2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В городском поселении эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Зоной охвата стоков очистных сооружений канализации является всё поселение.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГП Рузаевка осуществляют ООО «Рузканал».

В ГП Рузаевка организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГП Рузаевка, эксплуатирующие организации – ООО «Рузканал».

На основании формы статистической отчетности «№1-канализация», предоставленной эксплуатирующей организацией за 2024 год, в таблице ниже приведены данные о хозяйственной деятельности ООО «Рузканал».

Таблица 82 – Сведения о хозяйственной деятельности ООО «Рузканал»\АО «Водоканал»

	№ строки
	Показатели
	Единица измерения
	Показатель

	
	РАЗДЕЛ 1. Наличие канализационных сооружений (на конец года)
	
	

	1
	Число канализаций и отдельных канализационных сетей
	ед.
	1

	2
	из них: число отдельных канализационных сетей
	ед.
	1

	3
	Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, находящихся: 

в аренде
	ед.
	1

	4
	в концессии
	ед.
	 0

	5
	Число канализационных насосных станций
	ед.
	5

	6
	Установочная мощность канализационных насосных станций
	тыс. м3/сут.
	130,7

	7
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/сут.
	25,0

	8
	в том числе: сооружений механической очистки
	тыс. м3/сут.
	-

	9
	сооружений биологической очистки
	тыс. м3/сут.
	25,0

	10
	Мощность сооружений по обработке осадка
	тыс. м3/сут.
	- 

	11
	Площадь иловых площадок
	тыс. м2
	63,0

	12
	Одиночное протяжение: главных коллекторов
	км
	18,0

	13
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	13,0

	14
	уличной канализационной сети
	км
	38,7

	15
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	34

	16
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	19

	17
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	7,0

	18
	Заменено канализационных сетей - всего
	км
	0,1

	19
	в том числе: главных коллекторов
	км
	-

	20
	уличной канализационной сети
	км
	0,1

	21
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	0

	22
	Средняя стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная)
	тыс. руб.
	1309,2/2402,5

	23
	Экономия от работ по модернизации
	тыс. руб.
	-

	
	РАЗДЕЛ 2. Работа канализаций за год
	
	

	24
	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м3
	2320,26

	25
	в том числе:

от населения
	тыс. м3
	1 764,12

	26
	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс. м3
	139,70

	27
	от промышленных предприятий
	тыс. м3
	455,36

	28
	от прочих организаций
	тыс. м3
	1,07

	29
	от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	тыс. м3
	0/2320,6

	30
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего
	тыс. м3
	2320,26

	31
	в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую)
	тыс. м3
	2320,26

	32
	из нее: нормативно очищенной
	тыс. м3
	-

	33
	недостаточно очищенной
	тыс. м3
	2320,26

	34
	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям
	тыс. м3
	-

	35
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	т
	-

	36
	Количество утилизированного осадка
	т
	-

	37
	Число аварий
	ед.
	60

	38
	из них на канализационных сетях
	ед.
	1

	39
	Среднегодовая численность работников основной деятельности
	чел.
	66/16

	
	РАЗДЕЛ 3. Энергосбережение
	
	

	40
	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
	тыс. кВт*ч
	487,8/2288,34

	41
	Затраты на мероприятия по энергосбережению
	тыс. руб.
	-

	42
	Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению
	тыс. руб.
	-


2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере централизованного водоотведения, неорганизованные стоки по технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению в целом, отсутствуют.

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Согласно форме «1-канализация» за 2024 г., предоставленной ООО «Рузканал»\АО «Водоканал» неорганизованные стоки в систему централизованного водоотведения отсутствуют.

Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет невозможно по причине отсутствия архива данных.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод осуществляется расчетным путем исходя из объемов водопотребления.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года №2 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с тем, что ООО «Рузканал» осуществляет услуги по водоотведению с 1 июля 2017 года, данные ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены за со момента начала деятельности организации и представлены в таблице ниже.

Таблица 83 – Годовой структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности ОСК по зонам территориального деления, м3/год

	№ п/п
	Объект
	Среднесуточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально часовой расход стоков от потребителей, м3/ч
	Годовой расход стоков от потребителей, тыс.м3/год

	Технологическая зона №1 ОСК ГП Рузаевка

	1
	Проектная производительность технологической зоны №1 ОСК ГП Рузаевка
	25 000,00
	25 000,00
	1 041,67
	9 125,00

	1.1
	Поступление на ОСК ГП Рузаевка
	6 356,88
	7 628,25
	317,84
	2 320,26

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	6 356,88
	7 628,25
	317,84
	2 320,26


Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения по технологическим зонам водоотведения, по зонам территориального деления и в целом по ГП Рузаевка за 2024г. представлены в таблице ниже.

Таблица 84 – Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения по технологическим зонам водоотведения, по зонам территориального деления и в целом по ГП Рузаевка

	№ п/п
	Объект
	Среднесуточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут
	Максимально часовой расход стоков от потребителей, м3/ч
	Годовой расход стоков от потребителей, тыс. м3/год

	Технологическая зона №1 ОСК ГП Рузаевка

	1
	Проектная производительность технологической зоны №1 ОСК ГП Рузаевка
	25 000,00
	25 000,00
	1 041,67
	9 125,00

	1.1
	Поступление на ОСК ГП Рузаевка
	6 356,88
	7 628,25
	317,84
	2 320,26

	1.2
	Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности
	18 643,12
	17 371,75
	723,82
	6 804,74

	1.3
	то же в %
	74,57
	69,49
	69,49
	74,57

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	18 643,12
	17 371,75
	723,82
	6 804,74

	ИТОГО по ГП Рузаевка, то же в %
	74,57
	69,49
	69,49
	74,57


В соответствии данными приведенными в таблицах можно сделать вывод о том, что существующие очистные сооружения в населенных пунктах ГП Рузаевка до 2030г. будут иметь достаточный уровень резерва.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

На перспективу до 2030 года развитие городского поселения Рузаевка рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского поселения Рузаевка. Основная застройка предполагается пяти и девятиэтажными домами в капитальном исполнении.

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться за счет нового строительства жилых зданий после сноса ветхой застройки, нового строительства на свободных территориях и путем реконструкции жилых зданий при улучшении теплофизических характеристик зданий. Строительство новых жилых домов с повышенной энергоэффективностью позволит снизить затраты на теплоснабжение.

Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства.

Кроме того, в городском поселении Рузаевка предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

Ввод многоквартирного жилого фонда и новых объектов общественного назначения до 2030 года приведен в таблице ниже.

Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского поселения Рузаевка по этапам и на расчетный срок схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице ниже.

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в ГП Рузаевка в соответствие с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов и сроков подключения потребителей приведена в таблице ниже.

Таблица 85 – Наименование потребителей и структура перспективных нагрузок потребителей питьевой воды в ГП Рузаевка

	Период реализации
	Наименование объекта по генеральному плану/Техническим условиям
	Описание места размещения объекта
	Нагрузка ВС, м.куб/сут
	Нагрузка ВО, м.куб/сут
	Нагрузка ГВС, м.куб/сут

	
	
	Планировочный район
	
	
	

	год
	
	
	
	
	

	Ввод многоквартирного жилого фонда

	2025
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Театральная,13:25:0105067:911, 330 кв.м.
	39
	69
	30

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: ул. К. Маркса, Ухтомского, Ленина, Паровозная в г. Рузаевка блок А, Б) общая площадь 2690 кв. м.
	16,77
	29,67
	12,9

	2026
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Дружбы Народов, 2. Общая площадь квартир 4677 кв. м.
	65,52
	115,92
	50,4

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: РМ, г. Рузаевка, пересечение улиц Ленина - Октябрьская. Общая площадь квартир 1190 кв. м.
	7,8
	13,8
	6

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: ул. К. Маркса, Ухтомского, Ленина, Паровозная в г. Рузаевка (блок В, Г, Д). Общая площадь квартир 5380 кв. м.
	33,54
	59,34
	25,8

	
	Многоквартирный жилой дом
	МКД по адресу: г. Рузаевка, ул. Карла Маркса д. 86. Общая площадь квартир 5229,92 кв. м.
	46,8
	82,8
	36

	ИТОГО на расчетный срок:
	209,43
	370,53
	161,1

	ВСЕГО на расчетный срок:
	209,43
	370,53
	161,1


В ГП Рузаевка организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГП Рузаевка, эксплуатирующие организации – ООО «Рузканал».

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 86 – Прогнозные балансы поступления сточных вод ОСК ГП Рузаевка

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Принято сточных вод
	тыс. м³
	2 360,26
	2 396,27
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	2 360,26
	2 396,27
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	2 360,26
	2 396,27
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50

	3.1.
	населению
	тыс. м³
	1 764,12
	1 791,04
	1 865,21
	1 865,21
	1 865,21
	1 865,21

	3.2.
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	139,70
	141,83
	147,71
	147,71
	147,71
	147,71

	3.3.
	промашленным предприятия
	тыс. м³
	455,36
	462,31
	481,46
	481,46
	481,46
	481,46

	3.4.
	прочие потребители
	тыс. м³
	1,07
	1,09
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13


2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 87 – Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГП Рузаевка

	№ строки
	Показатели
	Единица измерения
	Показатель

	
	Работа канализаций за год
	
	

	1
	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м3
	2 360,26

	1.1
	в том числе:

от населения
	тыс. м3
	1 764,12

	1.2
	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс. м3
	139,70

	1.3
	от промышленных предприятий
	тыс. м3
	455,36

	1.4
	от прочих организаций
	тыс. м3
	1,07


Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже.

Таблица 88 – Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ГП Рузаевка

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Принято сточных вод
	тыс. м³
	2 360,26
	2 396,27
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50

	2
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	2 360,26
	2 396,27
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50

	3
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс. м³
	2 360,26
	2 396,27
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50
	2 495,50

	3.1.
	населению
	тыс. м³
	1 764,12
	1 791,04
	1 865,21
	1 865,21
	1 865,21
	1 865,21

	3.2.
	бюджетным организациям
	тыс. м³
	139,70
	141,83
	147,71
	147,71
	147,71
	147,71

	3.3.
	промашленным предприятия
	тыс. м³
	455,36
	462,31
	481,46
	481,46
	481,46
	481,46

	3.4.
	прочие потребители
	тыс. м³
	1,07
	1,09
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории ГП Рузаевка осуществляют ООО «Рузканал».

В ГП Рузаевка организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГП Рузаевка, эксплуатирующие организации – ООО «Рузканал».

ООО «Рузканал» осуществляет услуги по водоотведению с 1 июля 2017 года. Общество арендует у АО «Водоканал» 5 канализационных насосных станций (КНС), осуществляющих перекачку стоков на очистные сооружения канализации (ОСК) г. Рузаевка АО «Водоканал». 

Система централизованного водоотведения на территории ГП Рузаевка состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения. 

Система централизованного водоотведения ГП Рузаевка, включает в себя:  

Канализационные очистные сооружения – 1 ед.;

Сети канализации – 98,4 км;

Канализационные насосные станции – 5 ед.

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые, уличные самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции перекачки в количестве 5 штук производительностью установленных насосов от 50 до 800 м3/час и очистные сооружения канализации (ОСК), проектной производительностью 25 тыс.м3/сутки.

В структуре организации находятся органы управления: директор, главный инженер, плановый отдел, производственно-технический отдел, служба канализационных сетей и насосных станций, очистные сооружения канализации, аварийно-диспетчерская служба.

Очистные сооружения канализации города принимают все хозяйственно-​бытовые стоки, образующиеся на территории города.

Охват населения системой канализации в капитальной застройке составляет 99%, а в индивидуальной - 10%.

Характеристика сооружений транспорта стоков представлена в таблице ниже.

Таблица 89 – Характеристики канализационных насосных станций 
	№ п/п
	Наименование

КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность,

м³/ч
	Населенный пункт

	1
	КНС, ул. 2-ая Мельничная
	1978
	2500
	ГП Рузаевка

	2
	КНС, Школьный бульвар
	1986
	882
	

	3
	КНС, д. Надежденка
	1984
	1700
	

	4
	КНС, пл. Дмитрова
	1999
	100
	

	5
	КНС, 40 лет Победы
	2001
	464
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Рисунок 19  – Технологическая схема транспортировки сточных вод ГП Рузаевка

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия ОСК, в зонах территориального деления и в целом по ГП Рузаевка на перспективу до 2030 г. представлены в таблице ниже.

В ГП Рузаевка организована единая зона эксплуатационной ответственности, охватывающая территорию ГП Рузаевка, эксплуатирующие организации – ООО «Рузканал».

Из анализа таблиц следует, что дефицитов проектной производительности нет ОСК.

Таблица 90 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Проектная мощность ОСК
	тыс. м³
	9125,00
	9125,00
	9125,00
	9125,00
	9125,00
	9125,00

	2
	Принято сточных вод
	тыс. м³
	2360,26
	2396,27
	2495,50
	2495,50
	2495,50
	2495,50

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	2360,26
	2396,27
	2495,50
	2495,50
	2495,50
	2495,50

	4
	Резерв/дефицит
	тыс. м³
	6764,74
	6728,73
	6629,50
	6629,50
	6629,50
	6629,50

	
	
	%
	74,13
	73,74
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65


2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорный трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения. 

Канализационная насосная станция предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска. 

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо выполнять предупредительные ремонты по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого насосного оборудования. 

Технические характеристики существующих КНС, в том числе напор установленных насосов, приведены в п/п 2.1.5.

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 

Анализ работы КНС показал, что на момент актуализации схемы водоотведения, напоры существующих КНС обеспечивают перекачку требуемых объемов сточных вод с необходимым напором.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия ОСК, в зонах территориального деления и в целом по ГП Рузаевка на перспективу до 2030 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 91 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения ГП Рузаевка

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Проектная мощность ОСК
	тыс. м³
	9125,00
	9125,00
	9125,00
	9125,00
	9125,00
	9125,00

	2
	Принято сточных вод
	тыс. м³
	2360,26
	2396,27
	2495,50
	2495,50
	2495,50
	2495,50

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	2360,26
	2396,27
	2495,50
	2495,50
	2495,50
	2495,50

	4
	Резерв/дефицит
	тыс. м³
	6764,74
	6728,73
	6629,50
	6629,50
	6629,50
	6629,50

	
	
	%
	74,13
	73,74
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65


2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения ГП Рузаевка являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

· обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· реконструкция существующего оборудования очистных сооружений полной биологической очистки с устройством глубоководного выпуска (замена воздуходувок, строительство здания УФ установок и его ввод в технологическую цепь очистки);

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· обеспечение выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с применением прогрессивных методов, технологий и материалов;

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения является бесперебойное снабжение города услугой водоотведения, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса сбора, передачи и очистки сточных вод. 

На перспективу для водоотведения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями в Рузаевском городском поселении предлагается строительство новых КНС (при необходимости), и подключение новой застройки к существующей системе водоотведения.

Целями реализации мероприятий являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  

Таблица 92 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Период 

реализации
	Обоснование затрат на реализацию мероприятий, млн. руб.
	Предлагаемый источник инвестиций

	1
	Строительство новых сетей водоотведения
	2026-2030
	83,6
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации

	2
	Строительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации
	2026-2030
	14,03
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации

	3
	Замена ветхих сетей канализации, а именно: ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, пос. Химмаш, кв. «Б» и кв. «В», ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Театральная, ул. Орджоникидзе и Новобазарный тупик – 2024-2027 гг.
	2025-2027
	276,6
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации

	4
	Строительство КНС и сетей канализации
	2025-2027
	50,47
	В рамках реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации

	ИТОГО по ГП Рузаевка
	410,77


Таблица 93 –Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГП Рузаевка

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ, ед.изм.
	Значение показателя

	
	
	
	До выполнения
	После выполнения

	1
	Строительство новых сетей водоотведения
	3 км
	-
	ПНД, 

Ду= 160, 200 мм

	2
	Строительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации
	1 ед.
	-
	140 м3/час* 2 насоса

	3
	Замена ветхих сетей канализации, а именно: ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, пос. Химмаш, кв. «Б» и кв. «В», ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Театральная, ул. Орджоникидзе и Новобазарный тупик – 2024-2027 гг.
	33 км
	А/ц, ж/б, 

Ду=150 - 300мм
	ПНД, 

Ду= 160-315 мм

	4
	Строительство КНС и сетей канализации
	3,66 км
	-
	диаметр - 100-200 мм; производительность -154,79 м³/сут


2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения является бесперебойное снабжение города услугой водоотведения, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса сбора, передачи и очистки сточных вод.

Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГП Рузаевка представлены в таблице ниже. 

Таблица 94 –Технические обоснования предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ГП Рузаевка

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ, ед.изм.
	Значение показателя

	
	
	
	До выполнения
	После выполнения

	1
	Строительство новых сетей водоотведения
	3 км
	-
	ПНД, 

Ду= 160, 200 мм

	2
	Строительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации
	1 ед.
	-
	140 м3/час* 2 насоса

	3
	Замена ветхих сетей канализации, а именно: ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, пос. Химмаш, кв. «Б» и кв. «В», ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Театральная, ул. Орджоникидзе и Новобазарный тупик – 2024-2027 гг.
	33 км
	А/ц, ж/б, 

Ду=150 - 300мм
	ПНД, 

Ду= 160-315 мм

	4
	Строительство КНС и сетей канализации
	3,66 км
	-
	диаметр - 100-200 мм; производительность -154,79 м³/сут


2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Производительность водоочистных сооружений в настоящее время в целом соответствует потребности города, но в ближайшем будущем по планам перспективного развития городского поселения планируется строительство, а, следовательно, и увеличение объемов водоотведения, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса. Для покрытия этих объемов вводятся новые объекты сетей водоотведения напорных и самотечных сетей и КНС, а также реконструкция ОСК.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах представлены в таблице ниже.

Таблица 95 – Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах схемы водоотведения ГП Рузаевка

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ, ед.изм.
	Значение показателя

	
	
	
	До выполнения
	После выполнения

	1
	Строительство новых сетей водоотведения
	3 км
	-
	ПНД, 

Ду= 160, 200 мм

	2
	Строительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации
	1 ед.
	-
	140 м3/час* 2 насоса

	3
	Замена ветхих сетей канализации, а именно: ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, пос. Химмаш, кв. «Б» и кв. «В», ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Театральная, ул. Орджоникидзе и Новобазарный тупик – 2024-2027 гг.
	33 км
	А/ц, ж/б, 

Ду=150 - 300мм
	ПНД, 

Ду= 160-315 мм

	4
	Строительство КНС и сетей канализации
	3,66 км
	-
	диаметр - 100-200 мм; производительность -154,79 м³/сут


2.4.5 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся: 

· Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы; 

· Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 

· Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод; 

· Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра; 

· Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод; 

· Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы; 

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие. 

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

· Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки; 

· Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом; 

· Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала; 

· Уменьшение стоимости очистки сточных вод. 

В настоящее время в ГП Рузаевка отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы дистанционного управления приводами запорной арматуры не функционируют. 

Управляемость системой канализации осуществляется по принципу поступления информации в диспетчерскую службу по каналам связи. По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.

Схема водоотведения предусматривает организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждом водозаборном узле и на биологических очистных сооружения. 

Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения города как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. 

Контролироваться должны все необходимые по действующим нормам и правилам параметры, а также прочие параметры, контроль за которыми повысит качество очистки сточных вод и снизит вероятность внештатных ситуаций. Для этого требуется оснастить очистные сооружения необходимыми датчиками, сетевыми интерфейсами и устройствами передачи данных на АРМ технолога очистных сооружений и центральный пульт управления.

Предусматривается контроль следующих параметров:

· расход поступающих и очищенных сточных вод; 

· максимальный уровень сточных вод перед решетками; 

· рН сточных вод в регулирующем резервуаре; 

· концентрация растворенного кислорода в сточных водах (в каждом коридоре аэротенков); 

· температура сточных вод; 

· общий расход воздуха, подаваемого на аэротенки; 

· расход активного ила, подаваемого на аэротенки; 

· расход избыточного активного ила; 

· давление в отводящих трубопроводах очищенных стоков после фильтров; 

· расход сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке; 

· работающий илосос; 

· работающий турбокомпрессор 

· потребление тока (мощности) каждым илососом (турбокомпрессором); 

· количество моточасов каждого насосного агрегата (турбокомпрессора); 

· уровень ила в илоуплотнителях; 

· давление и температура воздуха в напорных воздуховодах; 

· уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень воды в ресивере. 

Также предусматривается сигнализация следующих параметров:

· аварийного отключения оборудования; 

· нарушения технологического процесса; 

· предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания решеток или решеток-дробилок; 

· предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях. 

Реконструкция биологических очистных сооружений предполагает, в том числе, комплексную автоматизацию следующих технологических процессов:

· Работа механизированных решеток по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки. 

· Удаление песка из песколовок по заданной программе, устанавливаемой при эксплуатации. 

· Периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов. 

· Поддержание заданного уровня ила во вторичных отстойниках. 

· На фильтр-прессах автоматизация дозирования подаваемых реагентов. 

В первую же очередь автоматизации подлежат, согласно действующей нормативной документации, насосные установки (турбокомпрессоры). Производительность турбокомпрессоров предлагается регулировать при помощи преобразователей частоты. При этом автоматическое регулирование производительности воздуходувной станции предусмотреть по величине растворенного кислорода в сточной воде.

Также предлагается автоматизировать работу следующих насосных агрегатов:

· насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники по уровню в регулирующем резервуаре; 

· насосов подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка по уровню в аэробном минерализаторе; 

· насосов перекачки активного ила в иловой насосной станции по уровню в резервуаре активного ила; 

· насосов перекачки дренажных вод в иловой насосной станции по уровню в резервуаре дренажной и иловой воды; 

· дренажных насосов в иловой насосной станции по уровню в дренажном приямке. 

Предусматривается защита от сухого хода для насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники, подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания осадка, перекачки активного ила.

Все резервные насосы автоматически включаются при аварийном отключении рабочих насосов. Все насосы в группах взаимозаменяемы, любой может быть рабочим или резервным. Предусмотрена возможность обеспечения равномерной работы насосов по моточасам.

Автоматизацию очистных сооружений следует выполнять на основе общего центрального щита управления или локальных систем управления, со сведением данных контроля процессов в местный пульт управления (АРМ технолога).

Также должны производиться периодические измерения проб сточных вод на каждом этапе очистки с ручным вводом в систему диспетчеризации. Состав поступающих и очищенных сточных вод определяется путем анализа среднесуточных или среднесменных проб, отбираемых не реже чем через 1 час.

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектом реконструкции очистных сооружений.

Предполагается на КНС внедрение элементов систем автоматического управления (далее по тексту – САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Функции САУ приведены в таблице ниже.

Таблица 96 - Функции систем автоматического управления КНС

	Функции САУ
	Существующие КНС

	Частотное регулирование производительности насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре
	+

	Наличие автоматического ввода резервного питания
	+

	Наличие устройства плавного пуска для запуска насосных агрегатов в случае выхода из строя преобразователя частоты
	+

	Возможность запуска насосных агрегатов напрямую от сети питания в случае выхода из строя преобразователя частоты
	-

	Защита насосных агрегатов (перегрузка/асимметрия по току)
	+

	Комплексная защита насосных агрегатов (с использованием датчиков РТС и вибрации)
	+

	Реализация защиты от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов
	+

	Автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса
	+


Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу ниже.

Таблица 97 - Контролируемые технологические параметры на КНС

	Параметр
	ГКНС
	Местные КНС
	Новые КНС

	Наличие напряжение на вводах
	+
	+
	+

	Срабатывание устройства автоматического ввода резерва
	+
	+
	+

	Уровень в приемном резервуаре
	+
	+
	+

	Уровень в дренажном приямке
	+
	-
	-

	Давление в напорных трубопроводах
	+
	+
	+

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	+
	+
	+

	Работающий насос
	+
	+
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата
	+
	+
	+

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата
	+
	+
	+

	Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании
	+
	-
	-

	Аварийная ситуация
	+
	+
	+


Рекомендуется предусмотреть установку крупнопрозорных (или ступенчатых) механизированных решеток с автоматической их работой в зависимости от уровня воды в подводящих каналах, с гидравлическим прессом и шнек-транспортером для удаления отбросов с решеток или измельчителей (мецераторов).

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами реконструкции со строительством новой главной канализационной насосной станции и модернизации местных насосных станций.

Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Подключение перспективных потребителей ГП Рузаевка планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим канализационным сетям. Пропускная способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых объектов. 

Трассировка канализационных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных    документах – СНиП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06–85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти.

ОСК ГП Рузаевка находятся на расстоянии более 200 м. от жилой застройки, что удовлетворяет требованиям по санитарно-защитной зоны табл.1 СНиП. Выпуск стоков осуществляется северо-восточнее от ОСК непосредственно в р. Инсар.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство, реконструкция и модернизация сооружений водоотведения будет осуществляться в пределах существующих границ поселения.

2.4.9 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения в городском поселении Рузаевка не предусматривается. ГП Рузаевка имеет одну и единую технологическую и эксплуатационную зону.

2.4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует

Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует осуществляется за счет формирования текущих заявок на подключения новых абонентов, а также за счет увеличения объемов капитального строительства многоквартирных жилых домов.

2.4.11 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Очистные сооружения по очистке бытовых сточных вод не используют питьевую воду в основном технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную камеру перед зданием решеток.

Очищенная вода используется повторно для технологических нужд:

- для работы гидроэлеваторов песколовок; 

- для отмывки отбросов с решеток.

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения Рузаевка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время степень очистки сточных вод не отвечает современным требованиям при сбросе очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования, что говорит о неэффективной работе оборудования. 

Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при сбросе в водные объекты очищенных сточных вод и удалении осадков сточных вод. При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие проблемы, связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки подземных емкостных сооружений.

В схеме водоотведения ГП Рузаевка предусмотрена реконструкция существующих очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод и осуществления возможности сброса сточных вод от потребителей. Реконструкцией предусматривается:

- современная очистка с обеззараживанием сточных вод; 

- отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений; 

- использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению количества осадка. Осадок должен быть хорошо минерализован, обладать хорошими водоотдающими свойствами; 

- обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания. 

Рассматриваемые сооружения рассчитываются на очистку в основном бытовых вод, которые, судя по данным анализов поступающего стока, не содержат в себе токсичных загрязнений. Как следствие этого, в процессе функционирования биологических очистных сооружений, в атмосферу могут выделяться только молекулярный азот и молекулярный кислород, таким образом, определено, что очистные сооружения, основным технологическим элементом которого является аэротенк, не выделяют в атмосферу загрязняющих веществ.

Возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу исключена.

Предусматриваемая реконструкцией объекта современная технология очистки сточных вод обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию водоочистных сооружений, предотвращает возможность аварийный сбросов в водный объект, не требует отчуждения земель под дополнительное строительство, исключает попадание сточных вод и продуктов их очистки на поверхность производственной площадки.

С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься в специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях; 

- Дублирование основного и вспомогательного оборудования; 

- Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва; 

- Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй категории от двух независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и безаварийную работу оборудования; 

Наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками. 

Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных сточных вод.

Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой водоотведения, обеспечит высокоэффективное функционирование очистных сооружений канализации при рациональном использовании водных ресурсов и практически безвредном воздействии на окружающую природную среду.

Очистные сооружения по очистке бытовых сточных вод не используют питьевую воду в основном технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную камеру перед зданием решеток.

Очищенная вода используется повторно для технологических нужд:

- для работы гидроэлеваторов песколовок; 

- для отмывки отбросов с решеток.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При утилизации осадков используется метод компостирования избыточного активного ила на иловых картах. 

В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду планируется приобретение и монтаж оборудования для улучшения аэробного сбраживания сточных вод. Применение обезвоженного и обеззараженного осадка сточных вод как удобрение для нужд сельского хозяйства для минимизации загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха от используемых в настоящее время иловых площадок. Для безопасной утилизации необходимо произвести установку механического обезвоживания осадков с последующей термической обработкой.

2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2016, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов и объектов аналогов представлена в таблице ниже.

Таблица 98 – Обоснование объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий схемы водоотведения ГП Рузаевка 

	№ п/п
	Мероприятия 
	Обоснование объемов капитальных вложений по годам, млн. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство новых сетей водоотведения
	х
	13,93
	13,93
	13,93
	13,93
	13,93

	2
	Строительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации
	х
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	3
	Замена ветхих сетей канализации, а именно: ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, пос. Химмаш, кв. «Б» и кв. «В», ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Театральная, ул. Орджоникидзе и Новобазарный тупик – 2024-2027 гг.
	92,20
	92,20
	92,20
	х
	х
	х

	4
	Строительство КНС и сетей канализации
	16,82
	16,82
	16,82
	х
	х
	х

	ИТОГО
	109,02
	125,76
	125,76
	16,74
	16,74
	16,74

	ВСЕГО
	410,77


Таблица 99 – Индексы МЭР 

	Показатели
	Ед. изм.
	Дефляторы, индексы, коэффициенты по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Индекс потребительских цен
	%
	104,46
	104,03
	104,04
	104,04
	104,04
	104,04

	Инвестиции в основной капитал 
	К
	102,10
	103,05
	103,30
	103,30
	103,30
	103,30


Таблица 100 – Обоснование объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий схемы водоотведения ГП Рузаевка с учетом индексов МЭР

	№ п/п
	Мероприятия 
	Обоснование объемов капитальных вложений по годам, млн. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство новых сетей водоотведения
	х
	13,93
	13,93
	13,93
	13,93
	13,93

	2
	Строительство канализационной насосной станции, коллектора, сетей канализации
	х
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	3
	Замена ветхих сетей канализации, а именно: ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, пос. Химмаш, кв. «Б» и кв. «В», ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Театральная, ул. Орджоникидзе и Новобазарный тупик – 2024-2027 гг.
	92,20
	92,20
	92,20
	х
	х
	х

	4
	Строительство КНС и сетей канализации
	16,82
	16,82
	16,82
	х
	х
	х

	ИТОГО
	109,02
	125,76
	125,76
	16,74
	16,74
	16,74

	ВСЕГО
	410,77


2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

К показателям надежности и бесперебойности водоотведения относятся следующие: 

· удельное количество аварий на магистральных и распределительных сетях (ед./км*год); 

· удельное количество повреждений на сетях в год (ед./км*год); 

· средний срок эксплуатации трубопроводов и доля сетей, нуждающихся в замене.

Первые два показателя формируются из статистических данных, предоставленных организациями, осуществляющих централизованное водоотведение ГП Рузаевка, о случившихся за отчетный период авариях и повреждениях канализационных сетей, и результатах их устранений. 

Доли сетей, нуждающихся в замене, считаются в зависимости от суммарной длины участков, полностью выработавших свой ресурс, отнесенной к полной длине всех участков сети ГП Рузаевка. При этом срок службы стальных труб принимается 20 лет, срок службы чугунных, железобетонных и пластиковых труб – 50 лет, бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

Значения надежности системы водоотведения в ГП Рузаевка с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 101– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГП Рузаевка (надежность)

	Описание показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Аварийность системы водоотведения, ед. / км.
	ООО «Рузканал»

	
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,02
	0,02

	Количество сетей, нуждающихся в замене, км
	62
	50
	40
	30
	20
	11


2.7.2 Показатели очистки сточных вод

Значения показателей очистки сточных вод системы водоотведения в ГП Рузаевка с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 102– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГП Рузаевка (показатели очистки)

	Описание показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Доля положительных проб, %
	ООО «Рузканал»

	
	50
	55
	65
	70
	80
	95


2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Значения показателей эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод системы водоотведения в ГП Рузаевка с разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице ниже.

Таблица 103– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения ГП Рузаевка (эффективность использования ресурсов)

	Описание показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Процент износа сетей системы водоотведения, %
	ООО «Рузканал»

	
	83
	62
	41
	34
	20
	9,2

	Процент износа объектов системы водоотведения, %
	93
	87
	81
	76
	73
	68


2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели в ГП Рузаевка не ведутся. 

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с главой 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального района, осуществляющим полномочия администрации муниципального района по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности Рузаевского муниципального района. 

2.8.2 Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены

В ходе составления данной схемы водоснабжения администрацией ГП Рузаевка были предоставлены сведения о бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения. Эти сведения представлены в таблице ниже.

Таблица 104 - Перечень выявленных бесхозяйных сетей ГП Рузаевка

	№п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Протяженность, м
	Примечание

	1. 
	Канализационная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д.88-94
	417
	

	2. 
	Канализационная сеть
	РМ, г. Рузаевка
	741
	Право собственности от 10.09.2025

	3. 
	Канализационная сеть
	РМ, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д.24, д.22а, МБОУ "Лицей №4"
	298
	Право собственности от 10.09.2025


Заключение

Схема водоснабжения и водоотведения ГП Рузаевка разработана в целях:

- обеспечения доступности для абонентов холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- рационального водопользования;

- развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системах водоснабжения и водоотведения отражены в разработанном документе - «Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. (актуализация).

Зоны действия децентрализованного водоснабжения и водоотведения в настоящее время ограничены жилыми домами малоэтажной индивидуальной застройки. 

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению канализационных станций, очистных сооружений и канализационных сетей, приведет к улучшению водоснабжения и водоотведения в городе, повышению надежности, удовлетворению спроса на воду, при снижении себестоимости подъема, очистки и утилизации отходов, а также минимизации тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей.

В соответствии со ст.8 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии со ст.9 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.
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